- 裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村

霍塔纳什队农村供水工程建设项目

实施方案

（送审稿）

伊犁华水勘测设计有限公司

2021年10月

- 裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村

霍塔纳什队农村供水工程建设项目

实施方案

院     长：贾明国

技术负责人：柴向俐

项目负责人：余晓磊

伊犁华水勘测设计有限公司

2021年10月

委托书

伊犁华水勘测设计有限公司：

现委托你单位编制《裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目》实施方案，建设主要内容：新建蓄水池两座，沉淀池一座，管网1.5公里及相关配套设施。

项目总投资估算为206万元，其中196万元为以工代赈资金，10万元为县级配套资金。

文本要求编制深度必须达到国家、地区对该项目的编制要求和深度。

哈拉布拉乡人民政府

2021年10月

目 录

1综合说明	1

1.1项目区地理位置	1

1.2水文	1

1.3地质	1

1.4工程任务和规模	2

1.5工程布置及主要建设内容	2

1.6施工组织设计	3

1.7建设管理	3

1.7设计概算	4

2水文	5

2.1气温	5

2.2降水	6

2.3其它气象要素	6

3工程地质	8

3.1地形地貌	8

3.2水文地质条件	9

3.3工程地质条件	9

3.4天然建筑材料	10

4 工程任务和规模	11

4.1 项目区现状	11

4.2 项目建设的必要性	11

4.3 工程建设的任务	12

4.4 用水量计算	13

4.5 水源	17

5 工程方案确定	18

4.1 工程设计标准	18

5.2 工程规模	19

5.3 水源选择	19

5.4 水源水质、卫生防护及水质净化	20

5.5 供水方案	21

6 工程设计	22

6.1 设计依据	22

6.2 工程等别及建筑级别	22

6.3 工程总体布置	23

6.4 输配水管道设计	24

6.5 调节建筑物	31

7 施工组织设计	35

7.1 施工条件	35

7.2 施工导流	35

7.3 主体工程施工	36

7.4 施工交通及施工总体布置	42

7.5 施工总进度	42

8 建设管理与运行管理	44

8.1 项目建设期管理	44

8.2 运行管理	49

8.3 水费标准和征收办法	50

8.4项目资金管理	51

9以工代赈劳务报酬实施办法	53

9.1劳务报酬实行的依据及标准	53

9.2 劳务报酬实行的重大意义	53

9.3 劳务报酬发放的保障措施	53

9.4 劳务报酬预算指标	55

10 水土保持设计	56

10.1 概述	56

10.2 主体工程水土保持评价	57

10.3 水土流失防治责任范围及分区	58

10.4 水土流失影响分析与预测	58

10.5 水土流失防治标准和总体布局	61

10.6 分区措施设计	63

10.7 水土保持监测与管理	64

11 环境保护设计	65

11.1 设计依据	65

11.2 工程建设的主要环境问题	66

11.3 环境保护设计	66

11.4 环境管理与监测	68

11.5 环境影响评价	69

12 设计概算	70

12.1设计概算	70

12.2资金筹措	70

12.3编制依据和原则	70

12.4工程概算	74

13 经济评价	77

13.1 评价依据及参数	77

13.2 国民经济评价	77

13.3 供水成本及水价	80

13.4 综合评价	80

前 言

裕民县地处新疆维吾尔自治区西北部，塔城盆地西南缘，是一个边境县，地理位置介于东经82°12′～83°30′，北纬45°24′～46°30′之间，裕民县，北接塔城市，西及西南部以国境线与哈萨克斯坦接壤，边境线长146.50km，全县总面积6106km2。哈拉布拉灌区唯一水源为哈拉布拉河。哈拉布拉河发源于巴尔鲁克山的中部北坡，河道流向呈南向北，河长23.5km，多年平均年径流量5427×104m3。

现目区位于裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队，哈拉布拉乡霍斯哈巴克村农村霍塔纳什队位于裕民县城西南部，距离县城50km。

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目，依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，本工程为Ⅳ型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。

本工程主要建设内容包括：新建蓄水池两座，沉淀池一座，管网1.5公里及相关配套设施。

项目总投资206万元，以工代赈资金196万元。其中建安费177.11万元（含当地农民工投工投劳工资报酬36万元）。

项目的实施对促进项目区社会、经济的发展起到巨大的作用， 主要表现在：

本项目为自来水管网建设工程，结构相对简单。能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍。以工代赈资金196万元，按照劳务报酬比例不得低于18%的要求，约有36万元用于劳务报酬发放，预计带动当地农村群众务工人数30人；其中易地搬迁脱贫群众1人。每人平均12000元，沿线群众投劳参与建设约2250个工日.

资金筹措方案：申请以工代赈资金196万元，县级配套资金10万元，共计206万元。

1综合说明

1.1项目区地理位置

裕民县地处新疆维吾尔自治区西北部，塔城盆地西南缘，是一个边境县，地理位置介于东经82°12′～83°30′，北纬45°24′～46°30′之间，东邻裕民县，北接塔城市，西及西南部以国境线与哈萨克斯坦接壤，边境线长146.50km，全县总面积6106km2。哈拉布拉灌区唯一水源为哈拉布拉河。哈拉布拉河发源于巴尔鲁克山的中部北坡，河道流向呈南向北，河长23.5km，多年平均年径流量5427×104m3。

现目区位于裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队，哈拉布拉乡霍斯哈巴克村农村霍塔纳什队位于裕民县城南部，距离县城50.0km。

1.2水文

裕民县气象站风向、风速及冻土深等气象要素统计见表2.2-4。本区域风能资源丰富，全年最多风向为南风，平均风速为3.4m/s。山区盛行东南风，在冷空气从西面入侵时盛行偏西风；冷空气从东面入侵时盛行偏东风，平原区风速较大，瞬时最大风速20m/s。实测最大冻土深1.31m，出现于1968年2月。

1.3地质

裕民县总的地形东南高西北低，最高峰海拔 3252m ，最低处海拔 390m ，境内自然条件复杂多样，形成了不同的垂直地貌带。根据县境内大的地貌轮廓和构造特征，以及沉积物特性，可分为巴尔鲁克山区、山前丘陵沟壑区、山前倾斜平原区、北部冲积平原区等四个地貌区。项目区地处洪积扇群组成的山前倾斜平原区，地势总体向北倾斜，地面高程500~700m。洪积扇顶部为砾漠或荒漠，部分为黄土覆盖，呈馒头状或峁状地形；中下部为牧草场或耕地，地势起伏较小。地表为黄色砂壤土和中层耕土，松散，含少量的植物根系，厚1~3m，工程力学性质差，宜做建筑物持力层，下部为深厚的砂卵砾石层，厚度＞10m，该层厚度大且稳定，具低压缩性和强透水性，承载力高，工程力学性能良好，地基承载力特征值fk=200kpa，是水工建筑物的良好持力层。

1.4工程任务和规模

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目的主要任务是解决裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队人畜饮水问题。

依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，本工程为Ⅳ型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。

1.5工程布置及主要建设内容

1.5.1工程布置

根据实际情况，本工程建设内容分为供水管道、水厂两部分。

（1）供水管道

项目区总体南高北低，管线沿已建工程供水主管道布置，管道长度共计1.5km。

（2）水源头部分

水源头部分主要包括：蓄水池两座，沉淀池一座等组成。

1.5.2主要建设内容

本工程主要建设内容包括：新建蓄水池两座，沉淀池一座，管网1.5公里及相关配套设施。

1.6施工组织设计

（1）交通条件

本工程交通运输主要是完成工程建筑所需的三材，汽（柴）油，施工机械砂石料和生活用品的运输。项目位于裕民县南50km处，沿线有G219国道和乡村公路直达裕民县，对外交通方便，满足施工要求。因此本工程对外交通较为便利，能满足施工场外交通要求。

（2）用水、电、燃料、通讯条件

工程所需要的主要材料由工程所在裕民县购买，经公路运输到工地现场。水泥从裕民县水泥代销点购买，平均运距50km；生活物资、木材其他零星材料从裕民县购置，平均运距50km；柴汽油从裕民县购买，平均运距50km。

施工用水和生活用水就近拉运，平均运距2km；生活用电和施工用电采用自备发电。项目区覆盖有无线通讯信号，满足施工通讯要求。

根据工程建设的紧迫性、特殊性，本工程在资金保证的情况下，工程的施工总工期为2个月，当年投资，当年建成，在保证工程质量与施工总期的前提下充分发挥投资效益。工程实施进度安排如下：

本工程设计工期1个月。

项目于2022年5月1日开工至2022年6月30日完工。

1.7建设管理

本项目在建设期内的管理采取项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制。

本项目的主管单位及项目法人为哈拉布拉乡人民政府。

本工程由哈拉布拉乡人民政府统一管理，在工程建设期间，负责工程质量、进度、造价管理，协调设计、施工、监理等单位在建设过程中的关系，负责建设用地及地面附着物的征用工作，安全生产监督管理工作。在工程运行期间，按照用水协议负责各用水单位的供水管理，水费征收及工程维修保养等工作。管理资金从水费中提取，负责工程的正常运行。

1.7设计概算

1.5.1设计概算

项目总投资206万元，其中以工代赈196万元，县级配套资金10万元。其中建安费177.11万元，资金来源为中央以工代赈资金（含当地农民工投工投劳工资报酬36万元）。

项目的实施对促进项目区社会、经济的发展起到巨大的作用， 主要表现在：

本项目为防渗渠建设工程，结构相对简单。能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍。以工代赈196万元，按照劳务报酬比例不得低于18%的要求，约有36万元用于劳务报酬发放，预计带动当地农村群众务工人数30人；其中易地搬迁脱贫群众1人。每人平均12000元，沿线群众投劳参与建设约2250个工日。

1.5.2资金筹措

资金筹措方案：申请以工代赈资金196万元，县级配套资金10万元，共计206万元。

2水文

为分析裕民县所在区域的气候特征，现选用裕民县气象站、哈拉布拉水文站、铁洛各雨量站的历年气温、降水量、蒸发量等资料进行区域气候特征分析，选用站及资料概况见表2.1-1。

表2.1-1            选用站资料概况统计表

| 站 名 | 测站高程(m) | 地理位置 |  | 观测项目 | 观测起迄年份 | 系列长度(年) | 精度评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 裕民县气象站 | 715.4 | 82°56′ | 46°12′ | 气象 | 1960-2010 | 51 | 可靠 |
| 哈拉布拉水文站 | 1040 | 83°01′ | 46°07′ | 水文气象 | 1977-2006 | 30 | 可靠 |
| 铁洛各雨量站 | 1340 | 82°44′ | 46°01′ | 降水 | 1983-2010 | 28 | 可靠 |

裕民县所在区域因远离海洋，处于中纬度内陆，属中温带大陆性气候区。其特点是春季升温快，但不稳定，夏季炎热而短促，秋季降温迅速，冬季寒冷而漫长。主要气候灾害有干旱、冻害、霜冻、大风、干热风、冰雹、暴雨、洪水。

2.1气温

据裕民县气象站资料统计，裕民县年平均气温为6.9℃，最冷月（1月）平均气温-11.3℃，最热月（7月）平均气温23.0℃，历年最低气温-36.8℃（1970年12月23日），历年最高气温41.8℃（1979年8月3日），见表2.1-2。

表2.1-2            选用站多年平均气温统计表        单位：℃

| 站 名 | 月 平 均 气 温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 特 征 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 最高 | 最低 |
| 裕民县气象站 | -11.3 | -8.4 | -1.3 | 9.2 | 15.8 | 20.8 | 23.0 | 21.7 | 16.0 | 7.2 | -1.6 | -7.6 | 6.9 | 41.8 | -36.8 |
| 哈拉布拉水文站 | -7.8 | -7.2 | -0.9 | 7.1 | 13.0 | 17.9 | 21.1 | 19.8 | 14.1 | 5.5 | -1.8 | -5.3 | 6.1 | 37.5 | -29.0 |

2.2降水

裕民县降水量年内分配不均匀，季节和各月变化悬殊。根据裕民县气象站资料统计，降水主要集中在春、夏两季中的4-7月，占年降水量的40%；冬季（12～2月）为降水量最小的季节，仅占年降水量的18%。裕民县气象站多年平均年降水量285.1mm，一日最大降水量35.0mm，出现在1979年6月11日。最大积雪深65cm，出现于1987年，各选用站降水统计见表2.1-3。

表2.1-3           选用站多年平均年月降水统计表     单位：(mm)

| 站 名 | 高程（m） | 月 平 均 降 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 裕民县气象站 | 715 | 14.7 | 15.4 | 19.1 | 30.6 | 34.1 | 25.3 | 24.8 | 19 | 18.3 | 29 | 32.6 | 22.3 | 285.1 |
| 哈拉布拉水文站 | 1040 | 13.8 | 18.4 | 16.5 | 47 | 47.4 | 37.1 | 36.8 | 26.6 | 36.2 | 45 | 35.5 | 27.3 | 387.6 |
| 铁洛各雨量站 | 1340 | 23.2 | 23.1 | 29.3 | 50.8 | 61.3 | 37.6 | 41 | 25.9 | 30.3 | 47.1 | 49.7 | 32.3 | 425.9 |

从上表可以看出，降雨量随着高程的增加而递增，全县降水量由山区至平原区变化较大，山区铁洛各雨量站平均年降水量425.9mm，低山区哈拉布拉水文站年降水量为387.6mm，平原区裕民县年降水量仅为285.1mm。

2.3其它气象要素

裕民县气象站风向、风速及冻土深等气象要素统计见表2.2-4。本区域风能资源丰富，全年最多风向为南风，平均风速为3.4m/s。山区盛行东南风，在冷空气从西面入侵时盛行偏西风；冷空气从东面入侵时盛行偏东风，平原区风速较大，瞬时最大风速20m/s。实测最大冻土深1.31m，出现于1968年2月。

表2.1-4        裕民县气象站风速、风向及冻土深统计表

| 项 目 | 月 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 最大风速（m/s） | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 3.4 |
| 最多风向 | E | EW | W | W | W | W | W | WN | W | W | E | E | W |
| 最大冻土深1.31m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3工程地质

3.1地形地貌

裕民县总的地形南高北低，东高西低，巴尔鲁克山山脉呈北东——南西走向。区内地貌根据其形态、结构、地表物质组成等特征自巴尔鲁克山区向北可分为：中高山区、低山丘陵区、山前洪积倾斜平原区和北部冲积平原区四个地貌单元。

（1）南部中高山区

海拔1400-3200m，主要由古生代地层及花岗岩侵入体组成。海拔1400-2300m的中山带，山峦起伏，谷深幽远，降水丰富，植被茂盛，河流多发源于此。

（2）前山低山丘陵区

分布于山地北坡、西北坡前缘。裕民县西南江格斯、切格尔及以西地区，呈黄土剥蚀丘陵，从山前一直延伸至裕民河附近，海拔高程500-1000m，下伏为第三系基岩，在下、中更新统冰水沉积层之上，覆盖着风积黄土。由于山地上升牵动影响，同时又受到河流洪水的冲刷、切割，呈现沟渠相间的丘陵沟壑，沟谷方高与河流方向一致，下切深度达40-50m。

（3）山前洪积倾斜平原区

该区介于南部低山丘陵区与北部冲积平原之间，受基底构造和河流搬运能力影响，地形坡降较大，一般海拔500-800m，平均地面坡降5-40%，地势倾向盆地中心，本次设计项目区均位于此区域。

该平原上部，由哈拉布拉、伯依布谢以及各小河洪积扇毗连而成。地面高程600-1000m，地面坡降25-50‰，河流切割深度10-15m，较大河流可见二级阶地。

山前平原各冲沟通常都在平原中部消失。

洪积平原中下部，沉积物为切割上部平原水系在其前缘的再沉积，整个平原地形较平坦。哈拉布拉灌在该地区散流，河床深度0.5m左右。

（4）冲积平原

分布于盆地腹地、哈拉布拉河南岸，海拔400-500m，地面平坦，地势向南湖尘微倾。草类植被生长茂盛，为良好的天然草场。

由于地面高程较低，加之裕民河、阿克苏河季节性洪水作用和地下水排泄等因素，在平原南部出现了一条EW长35km，SN宽4.5km的带状沼泽湿地区，即南湖洼地。此区随季节性变化，汛其面积增大，沼泽程度严重，非汛期面积迅速减小。

3.2水文地质条件

该测区属大陆性寒温带，半旱半荒漠草原气候，降水量少，而发量最大，水系较发育，地下水以基岩裂降水，第四系松散层，孔降潜水多以下降泉的形成出现，地下水受大气降水补给与控制，并排泄于沟谷及河床中，地下水分水嶺较高，山区河段河水流量受降水量和季节融雪水的控制径终年不息。河流出山口后进入山前洪积扇裙地段，河水大量补给地下水，而形成潜流，中部平原辽阔，平原南部地下水位都在100-120m以上。平原中部地下水位在30～50m以上，平原北部地势较低，洼地地下水位都在2.0～10.0m以上。

3.3工程地质条件

裕民县总的地形东南高西北低，最高峰海拔 3252m ，最低处海拔 390m ，境内自然条件复杂多样，形成了不同的垂直地貌带。根据县境内大的地貌轮廓和构造特征，以及沉积物特性，可分为巴尔鲁克山区、山前丘陵沟壑区、山前倾斜平原区、北部冲积平原区等四个地貌区。项目区地处洪积扇群组成的山前倾斜平原区，地势总体向北倾斜，地面高程500~700m。洪积扇顶部为砾漠或荒漠，部分为黄土覆盖，呈馒头状或峁状地形；中下部为牧草场或耕地，地势起伏较小。地表为黄色砂壤土和中层耕土，松散，含少量的植物根系，厚1~3m，工程力学性质差，宜做建筑物持力层，下部为深厚的砂卵砾石层，厚度＞10m，该层厚度大且稳定，具低压缩性和强透水性，承载力高，工程力学性能良好，地基承载力特征值fk=200kpa，是水工建筑物的良好持力层。

3.4天然建筑材料

（1）填方土料

管道填方所需土料采用管沟开挖土料进行回填，回填质量符合有关质量技术指标要求。

（2）砂砾料

本工程所需砂砾石垫层、混凝土骨料、卵石等，由裕民县国土局指定料场拉运，原材料各项指标必须符合设计要求。

4 工程任务和规模

4.1 项目区现状

哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队现状用水情况，目前，项目区供水水质不达标，主管道供水管材不满足现行规范要求，管径偏小，不能保证生活用水，且供水压力不足、水量无法保证。

4.2 项目建设的必要性

4.2.1项目建设的必要性

裕民县是新疆西北边陲，隶属塔城地区，是一个农牧生产较为落后的边境县、自治区级贫困县。要改变现状首先要牢牢记住“以人为本”的核心理念。“以人为本”必须以改善和优化生存条件、加强基础设施建设为出发点，大力改善人民的生活条件，从而提高项目区人民生产、生活的积极性，加快新农村建设的步伐。西部大开发战略的进一步推进给新疆的基础设施建设带来了千载难逢的发展机遇。本次工程的建设将带动项目区经济快速发展。

裕民县是新疆边远地区贫困县，县境内农牧业受自然条件和水利基础设施较差等因素制约，生产水平普遍较低，农作物产量低而不稳，从而造成了区域农村经济总体发展缓慢。本次工程的实施不仅对改善目前裕民县贫困农牧民生产生活条件十分必要，同时对落实国家和自治区扶贫开发重大战略，提高当地贫困农牧民收入水平，实现共同富裕也具有积极的现实意义。

4.2.2项目建设的可行性

4.2.2.1经济条件

在党中央、国务院的关怀和大力支持下，国家对民族自治地区出台了多项优惠政策，加大了对民族自治地区尤其是贫困地区的金融扶持力度，设立了各项专用以扶贫资金，扶持贫困地区发展经济和社会各项事业。它不但是一项经济建设任务，也是一项极其重要的政治任务。我们应千方百计地调动一切积极因素，多层次筹集资金，广泛动员受益群众投工投劳，克服困难，在国家给予扶贫资金支持的基础上，把这项工作做好。

4.2.2.2技术条件

经过长期以来的培养锻炼，塔城地区裕民县已培养了大批专业技术人员，形成了一支具有相当规模的勘测、设计、施工以及管理的技术队伍，各县（市）均有相当等级资质的设计院（队），从而保证了各项水利工程前期工作的质量。由于多年的辛勤工作，特别是通过多项大、中型水利水电工程建设的锻炼，已形成了一支能力较强、水平较高的工程建设、工程运行管理队伍。

4.2.2.3交通、通讯条件

项目区与乡政府有公路相连，沥青路面，交通十分便利，区域电网覆盖全村，交通、通讯方便快捷。

4.2.2.4领导对本项目的高度重视

在本项目的申报立项过程中，县委及县政府对本项目十分重视，多次组织实地勘察，全面分析项目区的条件，为项目的落实做了大量的工作，领导班子团结务实，各项工作有效运行，并作到责任到人，任务明确，这为本项目的实施奠定了可靠的领导基础。

4.3 工程建设的任务

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目的主要任务是：通过本次饮水安全改造工程建设，将山区地表水引水至项目区，解决裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队人畜饮水问题。

4.4 用水量计算

4.4.1 用水区域确定

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目为集中式供水工程，本工程水源解决哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队500人及5000头牲畜的饮水的问题。

工程水源为山区地表水，供水方式采用重力式供水方式。用水量计算包括：生活用水量、牲畜用水量、乡镇企业用水量、管网漏失水量、未预见水量及水厂总供水量。

4.4.2 用水量计算

根据农村的经济水平等综合因素考虑，设计年限选用15年。现状年2020年，规划年2035年。

人口增长率根据裕民县计划生育办公室提供的数据，人口增长率为12‰。

4.5.2.1生活用水量

规划用水人口数

采用公式：p=p0×（1+a）15

式中：Р——设计年限末用水人口数；

Р0——设计时当年人口数；

a——人口自然增长率，a =12‰；

n——设计年限，n=15年。

P=501人

室内有给水龙头，但无卫生设备，最高30～60升/人·日，根据本工程实际情况，最高日生活用水指标取60升；

生活用水量采用下式计算：

Ｑ1=Р×q1/1000=501*60/1000=30.06（m3/日）

式中：

Ｑ1--最高日生活用水量（m3/日）；

Р--设计年限末用水人口数（人）；

q1--最高日生活用水指标，q1取60升/人·日。

4.5.2.2牲畜用水量

牲畜自然增长率根据裕民畜牧局提供的数据，牲畜自然增长率为3%。

用水牲畜数采用下式计算：

Χ =Χ0（1+a牲）15

式中：

Χ--设计年限末用水牲畜数（标准头）；

Χ0--设计时现状牲畜数（标准头）；

a牲--年牲畜平均自然增长率， a=3%；

n--设计年限，n=15年。

X=7790头

牲畜用水指标，牲畜超过1万头只时，取5升/头.日，本工程牲畜头数大于1万头，故牲畜用水指标取5升/头·日。

牲畜用水量按下式计算：

Ｑ2=Χq2/1000=7790*5/1000=38.95（m3/日）

式中：

Ｑ2--最高日牲畜用水量（m3/日）；

Χ--设计年限末用水牲畜数（标准头）；

Q2--最高日牲畜用水指标， q2=5升/头·日。

4.5.2.3乡镇企业用水量

本工程以人畜用水为主，无乡镇企业，故乡镇企业用水量取为0.00m3/日。

4.5.2.4管网漏失水量

管网漏失水量取最高日生活用水量、牲畜用水量、乡镇企业用水量之和的5～10%，本项目取10%。

Ｑ4=（Ｑ1+Ｑ2+Ｑ3）×5%

式中：

Ｑ4--管网漏失水量（m3/日）；

Ｑ1--最高日生活用水量（m3/日）；

Q2--最高日牲畜用水指标（m3/日）；

Ｑ3--乡镇企业用水量（m3/日）。

Ｑ4=(30.06+38.95)*5%=3.45（m3/日）;

4.5.2.5未预见水量

未预见水量取最高日生活用水量、牲畜用水量、乡镇企业用水量总和的10～20%，本项目取15%。

Ｑ5=（Ｑ1+Ｑ2+Ｑ3）×15%

式中：

Ｑ5--未预见水量（m3/日）。

Ｑ1--最高日生活用水量（m3/日）；

Q2--最高日牲畜用水指标（m3/日）；

Ｑ3--乡镇企业用水量（m3/日）。

Ｑ5=(30.06+38.95)*15%=10.35（m3/日）;

4.5.2.6 水厂自用水量

水厂自用水量按照生活用水量Ｑ1、牲畜用水量Ｑ2、乡镇企业用水量Ｑ3之和的5%计算，但本水厂无水处理设备，固不考虑水厂自用水量：

Ｑ6=（Ｑ1+Ｑ2+Ｑ3）×0%

式中：

Ｑ6--水厂自用水量（m3/日）；

Ｑ1--最高日生活用水量（m3/日）；

Q2--最高日牲畜用水指标（m3/日）；

Ｑ3--乡镇企业用水量（m3/日）。

5.2.7 水厂总供水量

水厂总供水量即水厂建成投产后所能提供的最大供水量，是生活用水量Ｑ1、牲畜用水量Ｑ2、乡镇企业用水量Ｑ3、管网漏失水量Ｑ4、未预见水量Ｑ5之和,即：

Ｑ=Ｑ1+Ｑ2+Ｑ3+Ｑ4+Ｑ5

式中：

Ｑ--水厂总供给水量（m3/日）；

Ｑ1--最高日生活用水量（m3/日）；

Q2--最高日牲畜用水指标（m3/日）；

Ｑ3--乡镇企业用水量（m3/日）。

Ｑ4--管网漏失水量（m3/日）；

Ｑ5--未预见水量（m3/日）。

Q=30.06+38.95+3.45+10.35=82.81（m3/日）;

5.2.8给水系统各组成部分计算水量

（一）输水管道的水量计算：

Ｑ取=（Ｑ+Ｑ6）/T

式中：

Ｑ取——供给水量（m3/ 日）；

Ｑ——水厂总供水量（m3/日）；

Ｑ6——水厂自用水量（m3/日）；

T——水厂工作时间，取每日12小时。

则：Ｑ取=（Ｑ1+Ｑ6）/T

（二）配水管道的水量计算：

由于送配水管网的工作与用户的用水情况直接关联，所以其供水能力必须满足用户最高用水量时用水的要求，计算公式如下：

Ｑ送=Ｑ/24×K时

式中：

Ｑ送--送输配水管网的计算水量（m3/日）；

Ｑ--水厂最高日供水量（m3/日）；

K时--时变化系数，采用K时=2.0。

则：

Ｑ送=Ｑ/24×2.0

4.5 水源

本工程水源为地表水。

4.5.1 设计保证率

根据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019规定，农村安全饮用水水源保证率不低于95%。

4.5.2 水源可供水量

项目区地表水水量经过多年运行，能够满足本工程的供水需求。

5 工程方案确定

4.1 工程设计标准

5.1.1 水质标准

本工程水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。

5.1.2 水量标准

室内有给水龙头，但无卫生设备，最高30～60升/人·日，根据本工程实际情况，最高日生活用水指标取60升；牲畜用水指标，牲畜超过1万头只时，取5升/头.日，本工程牲畜头数大于1万头，故牲畜用水指标取5升/头·日。

5.1.3 保证率

本工程主要为裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队供水，根据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019规定，农村安全饮用水水源保证率不低于95%，故本次水源保证率取95%。

5.1.4 服务水压

根据《新疆农村人畜饮水工程初步设计编制纲要》2002-12-01实施要求，建筑层数1层时，最小水压10m。建筑层数2层时，最小水压12m。

考虑到以后的发展，配水管网中接户管的最小服务水头均按12m考虑。

5.1.5 管网及建筑物设计标准

PE管、管件和连接件主要用于输送生活饮用水，不应对生活饮用水产生有害影响，其要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）的规定；

5.2 工程规模

5.2.1 工程供水范围和设计年限

本工程供水范围为裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队。

根据《新疆农村人畜饮水工程初步设计编制纲要》、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）综合考虑项目区经济发展规划，确定设计年限为15年，设计水平年为2020年。

5.2.2 工程等别和标准

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目。依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，本工程为Ⅳ型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。

依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，Ⅳ～Ⅴ型供水工程主要建筑物，应按10～20年一遇洪水进行设计、30～50年一遇洪水进行校核。本工程属Ⅳ型供水工程，按10年一遇洪水进行设计、30年一遇洪水进行校核。

依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，Ⅳ～Ⅴ型供水工程主要建筑物，可按本地区抗震设防烈度采取抗震措施。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，工程区地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期0.40s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

5.3 水源选择

5.3.1 地表水

项目区水源为地表水，水源水量能够满足项目区的供水要求，但水质不达标，水质化验单见附件。

5.3.2 地下水

项目区位于山前丘陵区，无地下水。因此，地下水方案不可行。

5.4 水源水质、卫生防护及水质净化

5.4.1 水源水质要求

根据村镇供水工程技术规范，集中式霍塔纳什队农村供水工程建设项目生活饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2006）的要求。

5.4.2 水源卫生防护

本工程水源为地表水，水源防护采用以下措施：

取水构筑物水源的上游应保证无工业污染源，防止工矿废水、医院污水、工业废渣及生活污水排入水源。水源上游1000m及下游200m内不得有影响水源水质的任何生产及生活活动。

水厂周围应设置围墙，在水厂外围200m的范围内，不得修建禽畜饲养厂、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或铺设污水管渠，应保持良好的卫生状况和绿化环境。

对于水源卫生防护带以外的周围地区，应经常了解乡镇工业废水和生活污水排放，防止传染病突发和污染事故等情况，如发现有可能污染水源情况，应及时采取必要的防护措施。

5.4.3 工程验收及运行中的水质监测

为确保霍塔纳什队农村供水工程建设项目安全可靠，在工程竣工时，设计单位、监理单位与工程建设单位共同参加验收。运行过程中对水质检测必须依据国家《生活饮用水标准检验法》执行，以确保供水水质符合卫生标准。当地疾病预防控制中心实行定期、不定期检测，每年抽检不得少于两次；水厂内应每三日一次对水质的PH值、浑浊度、色度等进行常规观测。

5.5 供水方案

本工程根据现场地形条件，采用重力式输水方式，供水方案按已建工程供水方案实施。

6 工程设计

6.1 设计依据

- 《国家以工代赈管理办法》；

- 《国家以工代赈资金管理办法》；

- 《水利工程建设标准强制性条文》2020

- 《农村饮水安全工程实施方案编制规程》SL559-2011；

- 《村镇供水工程技术规范》SL310-2019；

- 《新疆农村人畜饮水工程初步设计编制纲要》2002-12-01实施。

- 《城市给水工程规划规范》GB 50282--98

- 《室外给水设计规范》GB50013-2018

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

- 《建筑给水排水设计规范》  GB 50015-2019

6.2 工程等别及建筑级别

本次裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目，依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，本工程为Ⅳ型，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。

依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，Ⅳ～Ⅴ型霍塔纳什队农村供水工程建设项目主要建筑物，应按10～20年一遇洪水进行设计、30～50年一遇洪水进行校核。本工程属Ⅳ型霍塔纳什队农村供水工程建设项目，按10年一遇洪水进行设计、30年一遇洪水进行校核。

依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019确定，Ⅳ～Ⅴ型霍塔纳什队农村供水工程建设项目主要建筑物，可按本地区抗震设防烈度采取抗震措施。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，工程区地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期0.40s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

6.3 工程总体布置

6.3.1 工程布置原则

（1）总体布置根据水源与供水区的空间关系，做到充分利用自然地形条件，缩短供水线路，优化建（构）筑物布置，节约土地资源。

（2）节约投资原则。工程布置应考虑尽可能与现有工程设施相结合，避免不必要浪费，节约投资。

（3）运行经济原则。建（构）筑物位置尽量靠近公路，方便施工和运营管理期交通。

6.3.2 工程总体布置

根据实际情况，本工程建设内容分为供水管道、水厂两部分。

（1）供水管道

项目区总体南高北低，管线沿已建工程供水主管道布置，管线总长度1.5km。

（3）水厂

水厂主要包括：管理站房、清水池等组成。

6.3.3 主要建设内容

本工程主要建设内容包括：新建两座蓄水池，一座沉淀池，60平米左右设备间，变压器及电缆线安装，1.5公里左右给水管网及相关配套设施。

6.4 输配水管道设计

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目，新建供水管道1.5km。

本工程采用新建输配水管网进行供水，具体供水流程如下图所示：

取水口---新建输水管网---水厂---新建输水管网---霍斯哈巴克村霍塔纳什队

6.4.1 总体布置

6.4.1.1布置原则

保证供水安全，施工方便，管线短，土石方小，造价经济，便于维修管理。

6.4.1.2布置要求

（1）选择最短线路；

（2）既要照顾村镇现状，又要考虑村、镇远景发展规划，近远期结合，尽可能沿道路布置。

（3）力求少占农田，减少交叉建筑物；

（4）尽量避开滑坡、塌方、岩石、沼泽及高地下水位、流砂、大孔隙土、河流淹没与冲刷等不利区域地段；

（5）利用有利地形，挖填方平衡，减少投资；

（6）长距离输水，在隆起点与低凹处设排气阀；

（7）管道埋深在最大冻深1.31m以下。

6.4.1.3管网布置

项目区总体南高北低，管线沿已建工程供水主管道布置管线总长度1.5km。

6.4.2 供水管材比选

管材的发展已有多年的历史，各种管材均有其不同的应用领域及适用范围，本阶段初步选用的管材有PVC-U管、PVC-M管、PE管。现分述如下：

（一）PVC-U管

该管材有重量轻，搬运装卸便利，施工方便，降低施工费用特点。管材采用柔性连接，胶圈密封，安装简便，节省费用。管材内外壁光滑，不宜结垢，节省输水动力费。具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀。使用中不会出现点蚀现象。对水质无污染，符合饮水卫生标准。机械强度高，正常工作压力下，使用寿命可达50年。但管材较脆，容易变形，韧性和抗冲击性能较差。

（二）PVC-M管

该管材通过对原材料的改性，在保持PVC材料高强度特性的同时增强了材料的延展性和抗开裂性，具有更良好的韧性和高承压能力，采用无铅配方和先进的加工工艺挤出成型的具有高抗冲击性能的新型管道。

该管材有优异的韧性和抗冲击性能。与同规格的普通PVC-U管材相比，抗冲击性能显著提高，能更有效地抵抗点荷载和地基不均匀沉降。重量更轻，更便于安装。与同规格同压力等级的普通PVC-U管 相比，产品壁厚更薄，更方便搬运、安装、运输和维修。管材具有较强的耐化学腐蚀性，可用于任何适用于普通PVC-U管道的场合。

（三）PE管

PE管有卓越的耐腐蚀性能，可耐多种化学介质的腐蚀，无电化学腐蚀内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。PE管道可安装在潮湿等腐蚀的环境下。长久的使用寿命，在正常条件下，最少寿命达50年。PE管道良好的柔韧性使管道可以轻易地沿着管沟地势安放、容易避开敷设过程中的障碍物，PE管道有较高的抗冲击性。PE管采用电熔焊接和热熔对接、热熔插接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的安全可靠，熔接缝不会由于土壤移动或动载荷的作用而断开。PE管道质量轻，具有便于运输安装的特性。管道质轻，运输便捷，最大内径DN1000mm，但造价较高。

各种管材比选见下表：

| 表6.4-1 管材比选表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | PVC-M管 | PVC-U管 | PE管 |
| 材料 | 该管材通过对原材料的改性，在保持PVC材料高强度特性的同时增强了材料的延展性和抗开裂性，具有更良好的韧性和高承压能力，采用无铅配方和先进的加工工艺挤出成型的具有高抗冲击性能的新型管道。 |  | PE（聚乙烯）给水管采用PE80及PE100原材料，按照GB/TI3663标准制造。产品具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性，其性能达到了国际标准和国家标准的要求。 |
| 使用期 | 设计寿命50年 | 设计寿命50年 | 设计寿命50年 |
| 水力学性能及对输水水质的影响 | 无毒卫生，对水质无污染，符合饮水卫生 | 无毒卫生，对水质无污染，符合饮水卫生标准。 | 内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。 卫生性好，安全环保。 PE管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，解决了饮用水的二次污染. |
| 变形及抗外压 | 管材为柔性管，不会产生纵向变形，抗外压强度小。 | 管材为柔性管，不会产生纵向变形，抗外压强度小。 | 管材为柔性管，不会产生纵向变形，抗外压强度小。 |
| 自重 | 管道质轻，运输便捷。 | 管道质轻，运输便捷。 | 管道质轻，运输便捷。 |
| 抗冲击力 | 优异的韧性和抗冲性能，与同规格的普通PVC-U相比，抗冲 | 自重较轻，抗冲击能力差 | 较好的耐冲击性，PE管韧性好，抗冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂，耐强震、扭曲。 |
| 维护条件 | 自重较轻，维护较简单 | 自重较轻，维护较简单 | 管道质轻，维护较简单。 |
| 施工条件 | 重量更轻，更便于安装。管底需铺设20cm细土垫层，管材周围回填300mm的原状细粒土 | 易安装，采用柔性连接，胶圈封闭，安装简便，节省费用。管底需铺设20cm细土垫层，管材周围回填300mm的原状细粒土。 | 焊接工艺简单，施工方便. 多特的电熔焊接和热熔对接、热熔插接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的安全可靠，熔接缝不会由于土壤移动或动载荷的作用而断开。管底需铺设20cm细土垫层，管材周围回填300mm的原状细粒土。 |
| 抗腐蚀性 | 具有良好的耐腐蚀性能，可用于任何适用于普通PVC-U管的场合。 | 具有良好的耐腐蚀性能， | 卓越的耐腐蚀性能，可耐多种化学介质的腐蚀，无电化学腐蚀。 |

经综合分析，PVC-M管、PVC-U管、PE管这三种管材均有建设条件，考虑到PE管采用具有良好的韧性、耐久性等特点，焊接工艺简单，施工方便，对生活饮用水不会产生有害影响。因此，本工程管道采用PE管。

6.4.3 管径计算

管网供水管道全部为压力管道，各管段的管径和水力计算按以下公式计算。

D =（4Q/πV）1/2

式中：D --管段管径（内径）（m）；

Q--管段流量（m3/s）；

V--管内流速（m/s）；

其中管内流速的确定以经济流速作为参考，参照《村镇霍塔纳什队农村供水工程建设项目设计规范》SL687--2014，输配水管道的设计流速宜采用经济流速，不大于1.5 m/s；同时考虑到为了避免在管内沉积杂质，输送浑水的输水管道最小流速不得小于0.6 m/s，由此可初估出管径。

6.4.4 水头损失

（1）沿程水头损失

沿程水头损失可按式（4.5-1）、（4.5-2）计算：

hf=iL                                           （4.5-1）

i=10.67 C-1.852 Q1.852 d-4.87                           （4.5-2）

式中:Q --管段设计流量（m3/s）；

d --管内径（m）。

式中hf--沿程水头损失（m）；

i--单位管长水头损失，m/m；

L--计算管段长度（m）；

C--海曾威廉系数；

Q--管段流量，m3/s；

d--管道内径，m。

（2）管道的局部水头损失

在流速范围内，特别是管道比较长时，局部水头损失比沿程水头损失小得很多，考虑到项目区地势复杂，局部水头损失hi可按沿程水头损失hf的10％计算。

（3）总水头损失

总水头损失即为沿程水头损失和局部水头损失的合计：

Σh=1.10hf

式中：

Σh--总水头损失（m）；

hf--沿程水头损失（m）。

6.4.5 管网水力计算

配水管网布置形式为树枝式管网，管段内的流速方向只有一个，按节点流量平横条件，计算出各管段的流量，选定管径。

6.4.6 供水管道纵横断面设计

管线纵断面设计要求：

（1）供水管道管沟沟底坡度随自然地形，尽量不出现倒坡；

（2）管沟尽量不出现填方和大挖方；

（3）保证管沟开挖深度满足防冻填土要求；

主管道采用PE管，管材压力选用1.6MPa，管沟横断面为梯形，底宽0.6m，边坡1：0.75，管道最小挖深1.8m。根据地质情况供水管道开挖后，管道底部回填20cm厚细土垫层，细土粒径小于2mm，细土来源是开挖料就近筛分料。管材周围及管顶以上20cm采用细土回填，细土垫层设计指标要求粒径〈20mm，压实指标压实度D≥0.93，细土来源是开挖料就近筛分料。细土以上采用开挖料回填。管道埋深大于当地最大冻土深1.31m。

6.4.7 管线建筑物

6.4.7.1 检查井

本工程所有井采用混凝土井，内径2.0m，井深3.0m，井盖采用成品铸铁双层保温井盖，盖板沿内壁设φ90cm进人孔，上部为球墨铸铁防盗井盖，下部为钢制井盖。为防止雨水进入，井盖高出地面20cm。砖砌井筒与混凝土井间设现浇钢筋混凝土盖板，混凝土强度C25F200，钢筋采用三级钢筋；井底铺设20cm厚混凝土基座，混凝土强度C25F200。砖井内外墙用1：2防水水泥砂浆抹面处理，厚度为3cm。井墙用M10水泥砂浆砌MU15多孔砖。

a、检查井内设工作闸阀，阀门直径根据管线管径确定，材料为球墨铸铁，伸缩节材料为球墨铸铁，型号为C2F双法兰传力接头（C2F）。

调节池、清水池上游设置调流阀井、下游设置检查井。

闸阀设计指标：

1、壳体试验在常温下为公称压力的1.5 倍无渗漏。

2、阀体与管道的连接形式为法兰连接，法兰尺寸按国家标准GB/T 17241.6《整体铸铁管法兰》执行。

3、阀体、阀盖、闸板骨架应用球墨铸铁铸造，材料应符合GB/T 12227的规定。

4、阀杆应采用不锈钢棒制成，材料应符合GB/T 1220的规定。

5、闸板螺母应用强度高和耐磨性能好的铜合金制成，材料应符合GB/T 12225的规定。

6、闸板橡胶、密封圈材料应符合HG/T 3091的规定。严禁使用再生橡胶或含石棉材料。

7、铸铁件表面采用熔融环氧树脂防腐。

8、内六角螺钉采用碳钢镀锌。

9、每台闸阀均进行出厂检验，合格后方可出厂，并应附有产品合格证。

C2F双法兰传力接头设计指标：

1、材料组成

本体、压盖      球墨铸铁QT400-15

短管、法兰      碳钢Q235

紧固件          碳钢Q235A冷镀锌

密封圈          丁腈橡胶NBR

2、喷砂除锈、防腐

喷涂前按SIS055900标准进行表面喷砂除锈处理，除锈达Sa2.5级。

3、管路补偿接头国家标准GB/T12465-2007

钢制件：

1、管道钢配件均采用Q235A。

2、钢制件出厂前应进行全面质量检查，包括管径偏差，焊缝等均应符合《压力管道制造安装及验收规范》（DL5017-93）及国家或行业最新标准，运输及安装过程中应采取防止变形的支撑措施，钢管内、外壁表面进行防腐处理，处理要求：内壁喷砂→喷锌120μm→环氧云铁80μm→环氧引水舱面漆白色60μm；外壁喷砂→环氧富锌80μm→环氧云铁100μm→聚氨酯面漆天蓝色60μm；防腐前需进行喷砂除锈处理，除锈后清洁度等级Sa2 1/ 2级。

3、钢管制作完成后圆度偏差不得大于±4mm。

b、检查井内，配有与管径相应的流量计，流量计、压力表、伸缩节。减压池及调节池下游流量井兼做排气井。

c、补排气井，井内配有相应管径的三通、球阀、补排气阀等。

6.4.7.2 过路涵管

本工程共与道路交叉12处，采用涵管施工方法。套管采用直接D=d设计+60mm的Q235钢管，套管内的输水管材、管径及技术要求与主管相同。

6.4.7.3 镇墩、支墩设计

管线纵坡大于5%时，在管道凹凸处设计镇墩。管道平面上当转角大于10度均设转弯支墩，镇、支墩采用C25F200现浇砼。具体尺寸及位置见镇、支墩设计图。

6.5 调节建筑物

6.5.1 总体布置

水厂包括：管理站房、清水池等组成。

6.5.2 调节池容量计算

调节构筑物的有效容积，根据下列要求确定：单独设立的清水池或高位水池的有效容积，Ⅰ～Ⅲ型工程可为最高日用水量的15%～25%，Ⅳ型工程可为25%～40%，Ⅴ型工程可为40%～60%。

调节池及清水池有效容积按下式进行计算：

Wc=W1+W2+W3

其中：

Wc--调节池有效容量（m3）；

W1--调节池调节容量（m3），按当日最高日用水量的60%计算；

W2--水厂自用水量（m3），按最高日用水量的10%计算；由于本工程布设一体化净水设备，本工程不考虑水厂自用水量；

W3--安全贮量（m3），按最高日用水量的5%考虑。

Wc＝W1+W2+W3＝（60%+5%）*152.73=99.27（m3）

考虑到12月和1月份来水量较小，用水量大的情况，调节池及清水池实取容量为200m3。

调节池采用整体现浇钢筋砼结构，钢筋砼标号为C30F300W6。具体尺寸详见“调节池设计图”。

7 施工组织设计

7.1 施工条件

7.1.1 施工道路

本工程交通运输主要是完成工程建筑所需的三材，汽（柴）油，施工机械砂石料和生活用品的运输。项目位于裕民县西南50km处，沿线有G219国道和乡村公路直达裕民县，对外交通方便，满足施工要求。因此本工程对外交通较为便利，能满足施工场外交通要求。

7.1.2 施工用水、用电条件

工程所需要的主要材料由工程所在裕民县购买，经公路运输到工地现场。水泥从裕民县水泥代销点购买，平均运距10km；生活物资、木材其他零星材料从裕民县购置，平均运距10km；柴汽油从裕民县购买，平均运距10km。

施工用水和生活用水就近拉运，平均运距2km；生活用电和施工用电采用自备发电。项目区覆盖有无线通讯信号，满足施工通讯要求。

7.1.3 主要建材供应条件

工程所需的混凝土粗细骨料从当地料场拉运，根据塔城地区造价站发布的《2021年四季度价格信息》混凝土骨料单价80元/m3，砂子单价120元/m3，卵石单价100元/m3，平均运距13km；柴汽油从裕民县加油站拉运，平均运距5km，水泥从裕民县拉运，平均运距5km；管材从乌鲁木齐拉运，平均运距570km。

7.2 施工导流

根据工程布置，本工程施工导流仅包括取水首部施工导流。

（1）导流标准

本工程导流没有防洪任务，对首部施工进行导流，导流标准按10年一遇洪水进行设计。

7.3 主体工程施工

7.3.1 管道施工

1、沟槽开挖的施工方法：

（1）沟槽开挖采用小型机械开挖，人工修坡，开挖边坡为1：0.5。

（2）开挖沟槽时，如遇有管线、电缆时加以保护，并及时向相关单位报告，及时解决处理，以防发生事故造成损失。

（3）开挖沟槽土层要坚实，如遇松散的回填土、腐植土或石块等，应进行处理，散土应挖出，重新回填，回填厚度不超过20cm的进行碾压，腐植土应挖取换填砂砾料，并碾压夯实，如遇石块，应清理出现场，换填土质较好的土回填。

（4）在开挖沟槽过程中，应对沟槽底高程及中线随时测控，以防超挖或偏位。

2、给水管道施工工序：

管线测量→管线清表→修筑施工便道→管沟开挖→PE管材运输→施工砂垫层→PE管热熔连接→管道敷设→管身回填→管段试压→阀门、井室安装→管沟回填→设置管道标示→通水试验

3、PE管连接操作方法

热熔对接的连接界面是平面，其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后，移开热板，再给连接界面施加一定压力，并在此压力状态下冷却固化，形成牢固的连接。其主要工艺过程为调整、加热、切换、合缝加压和冷却。对接时界面上处于粘流态的材料有流动也有扩散，流动太大不利于扩散和缠结，所以要把流动限制一定范围，在有限的流动中实现“熔后焊接”。因此，对接工艺的关键是要在对接过程中调整好温度、时间、压力三参数，要把连接界面材料的性能、应力状况、几何形态以及环境条件等因素一起考虑，才能实现可靠的熔焊。

4、阀门安装

闸阀、蝶阀安装前应检查填料，其压盖、螺栓需有足够的调解余量，操作机械和转动装置应进行必要的调整，使之动作灵活，指示准确，并按设计要求核对无误，清理干净，不存杂物。闸阀安装应保持水平，大口径密封垫片，需拼接时采用迷宫形式不得采用斜口搭接或平口对接。

5、法兰

（1）法兰盘密封面及密封垫片，应进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷存在；

（2）法兰盘端面应保持平整，两法兰之间的间隙误差不应大于2mm，不得用强紧螺栓方法消除歪斜；

（3）法兰盘连接要保持同轴，螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%，并保证螺栓的自由出入；

（4）螺栓应使用相同的规格，安装方向一致，螺栓应对称紧固，紧固好的螺栓应露出螺母之外2-3扣；

（5）严禁采用先拧紧法兰螺栓，再焊接法兰盘焊口的方法。

6、管道水压试验：

管道安装完成后，应进行强度和严密性试验。

给水管道试验，为了保证给水管道水压试验的安全，需做好以下工作：

试验前的准备工作。

（1）后背安装：根据总顶力的大小，预留一段沟槽不挖，作为后背（土质较差或低洼地段可作人工后背）。后背墙支撑面积，应根据土质和试验压力而定，一般土质可按承压15t/㎡考虑。后背墙面应与管道中心线垂直，紧靠后背墙横放一排枋木，后背与枋木之间不得有空隙，如有空隙则要用砂子填实。在横木之前，立放3～4根较大的枋木或顶铁，然后用千斤顶支撑牢固。试压用的千斤顶必须支稳、支正、顶实。以防偏心受压发生事故。漏油的千斤顶严禁使用。试压时如发现后背有明显走动时，应立即降压进行检修，严禁带压检修。管道试压前除支顶外，还应在每根管子中部两侧用土回填1/2管径以上，并在弯头和分支线的三通处设支墩，以防试压时管子位移，发生事故。

（2）排气：根据在管道纵断上，凡是高点均应设排气门，以便灌水时适应排气的要求。两端管堵应有上下两孔，上孔用以排气及试压时安装压力表，下孔则用以进水和排水。排气工作很重要，如果排气不良，既不安全，也不易保证试压效果。必须注意使用的高压泵，其安装位置绝对不可以设在管堵的正前方，以防发生事故。

试压包括：

①试压的有关规定：管道分段试压的长度，一般不超过1000m，试验压力按计要求为1.5倍的管材工作压力。

②试压：试压段两端后背和管堵头，接口初次受力时，需特别慎重，要有专职人员监视两端管堵及后背的工作状况，另外，还要有一人来回联系，以便发现问题及时停止加压和处理，保证试压安全。试压时应逐步升压，不可一次加压过高，以免发生事故。每次升压后应随即观察检查，在没有发现问题后，再继续升压，逐渐加到所规定的试验压力为止。加压过程中若有接口泄漏，应立即降压修理，并保证安全。

7、管槽回填：

回填分两步进行：先填两侧及管顶0.2m处，接口处予留出，待水压试验，管道安装等合乎要求后再填筑其余部分。回填应对称、分层进行，每层约30cm，按要求夯实，以防移位，逐层测压实度。

8、PE管焊接和安装工艺步骤：

材料准备用于焊制管件的管材的圆度应高于标准值，下料时要留出10-20mm的切削余量。用于管道连接时应将两待焊管材置于平坦的地面，夹紧管材根据所焊制的管件更换基本夹具，选择合适的卡瓦，切削前必须将所焊管段夹紧。

切削切削所焊管段端面的杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁。

对中两对焊管段的错边应越小越好，如果错边大，会导致应力集中，错边不应超过壁厚的10%。

加热保证有足够的熔融料，以备熔融对接时分子相互扩散。

切换从加热结束到熔融对接开始这段时间为切换周期，为保证熔融对接质量，切换周期越短越好。

熔融对接是焊接的关键，熔融对接过程应始终处于熔融压力之下进行。

冷却由于塑料材料导热性差，冷却速度相应缓慢。焊缝材料的收缩、结构的形成过程在长时间内以缓慢的速度进行。因此，焊缝的冷却必须在一定的压力下进行。

9、热熔对接焊的工作步骤及注意事项：

（1）将焊机各部件的电源接通。必须使用220V、50Hz的交流电，电压变化在10％以内，电源应有接地线；同时应保证加热板表面清洁、没有划伤。

（2）将泵站与机架用液压导线接通。连接前应检查并清理接头处的污物，以免污物进入液压系统，进而损坏液压器件；液压导线接好后，应锁定接头部分，以防止高压工作时接头被打开的危险。

（3）将待焊管材（管件）夹紧，固定在机架上，熔接大口径管时，最好能用废弃的管节或专用支架垫平，以保护管材和减小熔接过程中的摩擦力。

（4）将机架打开，放入铣刀，旋转锁紧旋钮，将铣刀固定在机架上。启动泵站时，应在方向控制手柄处于中位时进行，严禁在高压下启动。

（5）启动铣刀，闭合夹具，对管子（管件）的端面进行切削。

（6）当形成连续的切削时，降压，打开夹具，关闭铣刀。此过程一定要按照先降压，再打开夹具，最后关闭铣刀的顺序进行。

（7）取下铣刀，闭合夹具，检查管子两端的间隙（间隙量不得大于0.3mm）。从机架上取下铣刀时，应避免铣刀与端面相碰撞，如已发生需重新铣削；铣削好的端面不要手摸或被油污等污染。

（8）检查管子的同轴度（最大错边量为管壁厚的10%）。当两端面的间隙与错边量不能满足要求时，应对待焊件重新夹持，铣削，合格后方可进行下一步操作。

（9）检查加热板的温度是否适宜（210℃±10℃），加热板的红指示灯应表现为亮或闪烁。从加热板上的第一次灯亮起后，最好再等10min使用，以使整个加热板的温度均匀。

（10）测试系统的拖动压力P0并记录。每个焊口的拖动压力都需测定；当拖动压力过大时，可采用垫短管等方法解决。

7.3.2 管线建筑物施工

检查井土方开挖采用机械开挖，人工配合。

砼由临时拌合站制备，自卸汽车运料，溜槽入仓，人工振捣养护。

7.3.3 格宾石笼施工

1.将卵石和格宾石笼运至相对宽敞的河道旁。

2.将格宾石笼按设计尺寸裁剪好。

3.通过机械配合人工将卵石填充到裁剪好的格宾石笼中。

4.通过机械吊装将填充好卵石的格宾石笼箱摆放在填筑好的堤岸上。

5.绑扎格宾石笼，使得每块格宾石笼箱相互连接，构成整体。

6.格宾石笼材及制作技术要求

A、格宾石笼每块长100cm，宽100cm，高50cm，材料采用热镀10%铝锌钢丝。

B、格宾石笼采用三绞工艺，型号：网孔80mm×100mm；网片网丝Φ2.5mm；网片边丝Φ3.2mm。

C、格宾石笼配件：扎丝Φ2.2mm,间距250-300mm。

D、格宾石笼材料：①热镀10%铝锌钢丝的性能符合GB\T700-2006标准规定。②热镀10%铝锌钢丝镀层量如下表：

| 钢丝直径(mm) | 铝锌镀层重量（g/m2） | 镀层铝含量(%) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | ≥240 | ≥10 |
| 2.7 | ≥260 | ≥10 |
| 3.15 | ≥260 | ≥10 |

E、格宾石笼半成品到工地时必须附有钢丝等材料的原厂质量证明书，施工单位必须对材料按照设计技术要求检测合格后方可用于工程。

F、格宾石笼中填充料可采用砂卵石。填充石料应质地均匀，无裂缝，不风化。填充料的粒径应控制在15～25厘米粒径的达到80％以上，剩余采用碎石填充，粒径不小于网孔孔径，要求填充物及网箱容重不小于1.8吨/立方米。

G、格宾石笼施工应首先从河底两侧开始，自下而上垒筑河道边坡。成品格宾石笼应按设计图首先就位后再填充石料，格宾石笼在搬运和填充石料过程中必须小心轻放，不得损坏格宾石笼铝锌钢丝外表防腐涂层。石材垒砌时外立面摆放应平整、美观。

7.4 施工交通及施工总体布置

施工交通运输分为对外交通运输与场内施工运输两部分。

工程场内交通运输主要承担土方开挖，管材和回填料的运输等。由于项目区交通较为方便不需重建施工道路。

对外交通运输主要是完成本工程建筑所需的三材、汽（柴）油、施工机械、砂石料和生活用品的运输，由于塔额公路、过境公路、塔裕公路均从市内通过，对外道路相通，交通便利，能满足施工场外交通要求。

根据本工程的地形特点，施工队伍临时住房、仓库、停车场、施工工厂，主要布置在霍斯哈巴克村附近。

7.5 施工总进度

根据工程建设的紧迫性、特殊性，本工程在资金保证的情况下，工程的施工总工期为2个月，当年投资，当年建成，在保证工程质量与施工总期的前提下充分发挥投资效益。工程实施进度安排如下：

本工程设计工期2个月。2022年4月1日开工至2022年5月30日完工，工期安排如下：

（1）准备工作

三通一平，其他临时设施齐备等，该项工程可于2022年4月1日动工，2022年4月10日结束。

（2）主管道土方开挖

该项工作2022年4月11日开始，2022年4月30日结束。

（3）安装工程和管线建筑物

该项工作2022年4月21日开始，2022年5月10日结束。

（4）主管道土方回填

该项工作2022年5月11日开始，2022年5月20日结束。

（5）收尾工作

该项工作2022年5月21日开始，2022年6月30日结束。

8 建设管理与运行管理

8.1 项目建设期管理

8.1.1 工程管理

本项目在建设期内的管理采取项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制。

（1）项目法人制

本项目的主管单位及项目法人为哈拉布拉乡人民政府。

项目法人主要职责：组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理等工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督。

（2）招投标制

a工程招标方案

裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目项目总投资206万元。

根据《中华人民共和国招标投标法》和《水利工程建设项目招标投标管理规定》具体范围和规模标准的规定，本工程项目必须进行招标。

工程招投标应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，贯彻执行国家有关招投标的法律、法规、规章和政策，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和水利部制定的《水利工程建设项目招标投标管理规定》。项目招标人是该项目的法人（建设单位）；根据该项目招标相适应的工程技术，概预算、财务和工程管理等方面的技术力量现状；编制招标文件和组织评标的能力；熟悉和掌握招标投标法律、法规、规章的程度等，该项目委托符合相应条件的招标代理机构办理招标事宜。

b.项目法人

根据《新疆维吾尔自治区实施建设项目法人责任暂行办法》及建管一体的原则，本工程项目法人为哈拉布拉乡人民政府。

c.招标应具备的条件

当项目符合以下条件时，甲方可准备招标：

（1）建设资金已落实，年度投资计划已安排；

（2）监理单位已经确定；

（3）有关建设用地已落实或已有明确安排。

d.招标方式

工程招投标应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，贯彻执行国家有关招投标的法律、法规、规章和政策，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和水利部制定的《水利工程建设项目招标投标管理规定》。项目招标人是该项目的法人（建设单位）；本项目委托符合相应条件的招标代理机构办理招标事宜。项目招标前，向水利行政主管部门书面报告。根据项目的具体情况本工程对监理、施工、设备等分项进行公开招标。

e.标段划分

根据《中华人民共和国招标投标法》和《水利工程建设项目招标投标管理规定》具体范围和规模标准的规定，本工程项目必须进行招标。并根据项目区现有技术力量和项目的具体情况，本工程项目划分为一个标段。

f.招标基本情况表和审批部门核准意见表

根据本项目的具体情况分别对项目的勘测设计、建设工程、安装工程、监理等分类进行了研究，招标基本情况见（表8.1-1）。

表8.1-1                   招标基本情况表

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标概算 金 额 （万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 建安工程费 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 167.75 |  |
|  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 设备 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 9.36 |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 其他 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 18.90 |  |
| 情况说明：以供代赈投资：196万元 建设单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）建设监理制

根据国家颁布的《监理工作规范》有关规定，监理单位根据委托的监理工程项目，选派素质好的总监、总监代表及专业监理工程师，组成强有力的项目监理班子，采取切实可行的措施，严格按照国家颁布的《监理工作规范》实施监理工作，以实现质量、进度、投资和安全四控制的目的。

监理单位应根据所承担监理任务和监理合同的要求，向工程施工现场派驻相应的监理机构、人员和设备。监理单位必须严格执行有关水利工程建设的法律、法规、规 章、技术标准和规范。严格履行监理合同，监督工程施工承包合同的实施。各级监理人员在工程质量管理中要做到“严格监理、热情服务”，同时必须接受地区质监机构对监理资格、监理质量控制体系及监理工作质量的监督检查。

监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施；审查试验工程施工工艺，批准特殊技术措施和特殊工艺；监督合同中有关质量标准、要求的实施；纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的工程和施工行为；提出或审查设计变更；进行工程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收等。

（4）合同制

①建立合同实施的保障体系,以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行,保证合同目标的实现。

②监督承包商的工作小组按合同施工,并协调各方面的合同实施工作。同时也应监督,协助业主完成合同责任,以保证工程顺利进行。

③对合同实施情况进行跟踪，将实际情况和合同资料进行对比分析，找出其中的偏离,对工程实施进行诊断，向项目经理提出合同实施方面的意见和建议。

（5）竣工验收制

项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可投入使用。

8.1.2 工程设计管理

（1）要求计算方案科学，计算结果准确；

（2）正确执行国家标准、行业标准和规范，设计合理；

（3）设计文件完整，文字说明清楚，图纸清晰、准确，基本无错漏现象。

8.1.3 工程施工管理

（1）施工企业承担工程施工业务，必须持有施工企业资质证书，招标前项目法人必须加强对投标企业的资格预审，既要核验施工企业的施工资质证书和确认证明，还要核查施工企业是否有承建同类工程的业绩和技术力量，又要核查所需的施工设备是否落实。

（2）施工企业在签定承包合同时，必须以书面形式对工程质量及施工现场生态环境保护作出承诺，建立质量承诺制度及生态环境保护承诺制度。

（3）施工企业要严格执行《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》，严禁转包和违法分包。

（4）施工企业必须按照承包合同的约定，派出满足工程施工需要的施工人员及机械从事中标施工。

（5）施工单位施工中应严格执行国家颁发的技术标准和档案资料管理规定，施工单位应按照有关规定配备现场检测人员和设备，完善质量保证体系，保证工程质量。

8.1.4 工程质量管理

以质量管理为中心，实行质量终身负责制。针对该项目时间紧、任务重的特点，为确保工程质量、进度，使投资即可发挥灌溉效益，选拔一部分精干的领导、工程技术人员、财务管理人员，组成工程、质检、财务、政工、后勤等相应的施工职能机构，建立健全“建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的质量保证体系。明确法人行为，技术人员化段包干，实施现场施工管理和质量监控，做到任务明确分工，责任落实到人，强化工程质量终身负责制。从而，确保了工程质量，为创建全优工程奠定基础。

8.1.5 资金使用管理

加强建设资金的使用管理。选拔组织思想品德好、业务素质过硬的财会人员，认真学习有关财务法规，对财会人员加强财经纪律教育和财会法规的学习，使每个人充分认识到水利资金是国家财政挤出来的，是纳税人的钱，是人民的血汗钱，来之不易，必须专帐存储和专款专用。要求财会人员管好、用好并充分发挥水利资金的使用效益，为了规范财会人员在法律规定的范围内活动，不闯“红灯”，除了通过财务会审、抽查、互查、跟踪审计等形式外，财政部门也应对工程资金使用、管理进行审计、监督，使工程资金没有出现挪用等违规现象，从而保证工程的顺利开展。

8.2 运行管理

工程建成投产后，能不能保证正常运行供水，延长使用年限，充分发挥效益，关键在于运行管理的好坏，要搞好运行管理就必须克服“重建轻管”的思想，必须建立健全相应的管理机构和制定必要的管理体制。否则就会使霍塔纳什队农村供水工程建设项目处于无人负责和无章可循的混乱状态，使供水工程设施遭到破坏，工程不能充分发挥效益。

8.2.1 管理机构设置

（1）管理机构的设置

本工程由哈拉布拉乡人民政府统一管理，在工程建设期间，负责工程质量、进度、造价管理，协调设计、施工、监理等单位在建设过程中的关系，负责建设用地及地面附着物的征用工作，安全生产监督管理工作。在工程运行期间，按照用水协议负责各用水单位的供水管理，水费征收及工程维修保养等工作。管理资金从水费中提取，负责工程的正常运行。

本工程项目法人为哈拉布拉乡人民政府，项目法人在前期工作中应根据报批程序完善报批文件，工程在建设过程中，加强监督管理。

（2）管理方式

本工程建成后应服从裕民县霍斯哈巴克村村委会管理。

8.2.2 管理制度

8.2.2.1基本制度

该项目供水管理机构基本制度执行国家有关乡镇企业管理的各项法规及政策，并实行企业法人责任制，从而建立健全各项工作制度。

8.2.2.2工作制度

该项目运行工作制度主要内容有生产技术管理制度、计划统计制度、经济核算及财务管理制度、物资供应保管制度、人事管理及责任制度等。

（1）生产技术管理制度

①生产调度

根据绿化、饮用需水量制定供水计划，指导调配水量。对旅游高峰期应能及时调整供水计划及方案，保障霍斯哈巴克村正常运行。

②计划统计制度

霍斯哈巴克村应作好用水区调查统计工作。根据绿化、饮用需水量制定供水计划，指导调配水量。保障生态环境与县城经济同步发展。

（3）物资供应保管制度

供水水厂日常使用的药剂、维护检修材料等物资应有充足储备，并应合理保管，专人管理，保证水厂正常的生产运行。

（4）人事管理制度

水厂管理人员必须具备水利工程及霍塔纳什队农村供水工程建设项目管理专业知识，应有严格的人事制度，保证各项管理工作人员固定、责任明确。

8.3 水费标准和征收办法

水费标准由裕民县物价部门统一确定，为实现“保本”水费，维持霍塔纳什队农村供水工程建设项目正常运行，按照“保本、微利”的原则制定水价成本核算，采取最低限额水费收取制度；在水量供应方面，为避免水量浪费，实现计划用水，达到节约用水的目的，采取“定额供应、超量加价”的原则，对超出定额用水量的部分累计加价收费。做到既保证用水均匀充足，又保护了水资源的合理开发利用。

8.4项目资金管理

8.4.1资金管理原则

严格按照发改委《国家以工代赈资金管理办法》和财政部《以工代赈资金拨付财务管理办法》有关规定进行资金管理。做到财务专设账户，专款专用。财务手续要做到账物、账证、账款相符，资金封闭运行。

8.4.2资金管理方法

8.4.2.1帐户管理

以工代赈资金由政府以工代赈办设立专户管理，财政部门在资金计划到达 5日内将资金按月全部转给以工代赈专户，避免顶抵、挪用或缓拨以工 代账资金。

以工代赈资金用于本项目建设内容，包括：工程材料、人工费、工程勘测、 设计费、工程监理费、设备购置费等。不得用以工代赈项目资金支付与工程项目无关的费用。

以工代赈资金由行业主管部门建帐，乡 、村项目报帐制(由县政府以工代赈办统一建帐)，实行分期拨付制度。由项目实施单位依据规定手续提出申请，项目主管部门根据工程进度和合同，分期拨付资金。

项目资金支付一律转账，不得支付现金，结算报告送审计部门审计，依 据审计结论，留项目资金的 5%作为质量保证金后结清项目工程款。

8.4.2.2预决算

以工代赈项目要依据行业主管部门预算定额编制，做到开工有预算，竣工有决算。预算要从实际出发，实事求是，力求准确，不留缺口、尾巴，决算实行“超支不补，节约继续使用”的原则。

8.4.2.3财务管理

项目建设单位及行业主管部门应加强项目财务管理，建立健全的财务制度，设立专职人员，对资金实行“专户存、专帐汇、专人管、专项用”，做到收支清楚，不得与其他经费混合立帐。并将银行帐号、会计、出纳人员报政府以工代赈办备案。

8.4.3检查验收

主动接受自治区、县发展和改革委员会组织有关部门对项目资金的跟踪检查。同时在项目实施完成后，邀请审计部门对项目的相关财务进行综合审计。项目竣工验收时，要附有审计部门的审计报告。

8.4.4监督管理

资金跟着项目走，跟着项目工程进度走，坚决杜绝未做先支或超支现象的发生。项目能否报账、报多少，必须首先要有工程监理的签字，严格工程投资控制，实施谁签字、谁负责，出了问题追究谁的责任的资金管理制度。

既保证用水均匀充足，又保护了水资源的合理开发利用。

9以工代赈劳务报酬实施办法

9.1劳务报酬实行的依据及标准

根据中央和自治区关于预算内专项资金（国债）以工代赈项资金和预算内专项资金（基础设施建设）以工代赈项项目建设资金下达计划中所确定的劳务报酬数额为依据。

实施原则及标准 （一）组织农村脱贫群众和低收入人口参与以工代赈项目建设，充分发挥以工代赈政策在带动农村群众就地就近就业、激发内生动力等方面的重要作用。注重扶志扶智，在保证工程质量的前提下，能用人工的尽量不用机械，能动员当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，帮助农村低收入人口、脱贫群众和易地扶贫搬迁脱贫人口实现就地就近就业增收，防止致贫返贫。(二)严格劳务报酬发放。劳务报酬在目前不低于中央资金 18%的基础上，尽可能进一步提高劳务报酬发放比例。本项目支付农牧民劳务报酬不低于36万元.

9.2 劳务报酬实行的重大意义

劳务报酬是指以工代赈项目建设过程中农民工参与项目建设投入一定的劳务，按劳获取一定的报酬，劳务报酬是国家赈济贫困地区农民的一项优惠政策，可推进转移农村富余劳动力，促进实现农村产业结构调整，提高农民素质，增加农民收入，对加强农村基础设施建设和改善贫困地区生产生活条件有广泛的现实意义。

9.3 劳务报酬发放的保障措施

9.3.1 劳务报酬要列入项目投资估算之中。

项目资金下达计划中的劳务报酬数额要列入项目总预算之中，根据劳务报酬总额，计算工程量，确定工值单价计算实用农民工数量。

9.3.2 劳务报酬工程量分配

农民工使用由项目区所在村民委员会统筹安排，组织农民工参与项目建设是项目所在村民委员会应尽的职责，根据项目建设可硏报告实施方案中确定的农民工参与的工程种类，应完成的工程量，编制的劳务报酬工程量分配表，并以户为单位，分解劳务报酬总额应完成的工程量，根据工日、工值核定应得的劳务报酬，村民委员会负责督促检查在即定时间内保质保量完成劳务报酬确定的工程任务，如有在即定时间内完不成劳务报酬的农户，由村民委员会选派有劳动能力的农户代替完成工程任务，要确保不耽误项目施工进度。能用人工尽量不用机械，能用当地劳动力不用机械。

9.3.3 劳务报酬要在项目区公示、公告

在项目区投资计划下达后，项目建设单位及时对项目的建设地点投资额，劳务报酬，招投标情况在项目区公示，工程竣工后要要对劳务报酬兑现情况在项目区进行公告。

9.3.4 劳务报酬要列入招标文件之中

在编制项目招标文件之中说明劳务报酬不实行招标，项目法人单位要和中标单位签订支付劳务报酬协议，并将劳务报酬列入工程建设承建合同条款之中。

9.3.5 劳务报酬要实行项目法人责任制

项目建设资金计划下达建设单位后，项目法人单位要对劳务报酬的工程建设及劳务报酬资金发放工作负责，保证劳务报酬发放到农民手中，并将劳务报酬作为验收项目的一项重要指标，凡劳务报酬发放有问题的，由项目管理部门追究项目法人责任。

9.3.6 劳务报酬发放兑现要建立台帐

为杜绝劳务报酬发放出现虚报不实现象，劳务报酬要由项目建设管理领导小组派专人审查劳务报酬台帐，劳务报酬发放台帐由村委会制表，乡农经站或财政所审核，项目建设单位责人任签字后公示，实行财务公开，接受群众监督。

9.4 劳务报酬预算指标

根据本项目建设项目方案编制，初步拟定项目劳务报酬金额为36万元。

10 水土保持设计

10.1 概述

10.1.1 工程建设区自然概况、水土流失和水土保持状况

裕民县地处新疆维吾尔自治区西北部，塔城盆地西南缘，是一个边境县，地理位置介于东经82°12′～83°30′，北纬45°24′～46°30′之间，北与塔城市相连，东北与额敏县相接，东南与托里县相邻，西与哈萨克斯坦接壤，全县共辖二镇四乡一场，五十一个行政村。裕民县辖区国土面积6016km2，兵团土地总面积874.7km2。裕民县总的地形是南高北低，最高海拔3252m，最低处海拔390m，境内自然条件复杂多样，形成了不同的垂直地貌带。根据县境内大的地貌轮廓和构造特征以及沉积物特性，可分为巴尔鲁克山区、山前丘陵沟壑区、山前倾斜平原区、北部冲积平原区等四个地貌区。从北往南分布有平原区、丘陵区、山区三大地貌。

据裕民县气象站资料分析，多年平均年太阳辐射136.3千卡/cm2，年光合有效辐射65.5千卡/cm2，年日照时数2876.5小时，日照百分率65%，≥10℃的积温2905.4℃，≥10℃的持续日数150天。无霜冻日数153天，终霜期最早为4月2日，最晚在5月30日。风能资源丰富，全年最多风向为南风，山区盛行东南风。在冷空气从西面入侵时盛行偏西风；冷空气从东面入侵时盛行偏东风。平原区风速较大，风口风力≥12级。形成这种地方性大风的原因主要是特定地形和大气环流共同作用所致。多年平均水面蒸发量为1848.2mm（20cm口径蒸发皿），多年平均年降水量284.1mm。实测最大冻土深1.31m。

10.1.2 工程建设区涉及的国家级、省级重点预防区和重点治理区情况

项目区位于裕民县，根据水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(水利部公告[2013]第188号文)，《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》，项目区属于天山北坡国家级水土流失重点预防区。在《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》中，项目建设所在区域被划分为自治区水土流失重点治理区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》5.0.2条规定确定本项目水土流失防治标准等级为一级。

10.2 主体工程水土保持评价

10.2.1 主体工程总体布置、施工组织设计等水土保持评价

⑴总体布置水土保持评价

工程区地貌形态为丘陵区。管道及建筑物土方填筑（回填）料除部分基岩段采用料场砂砾石回填，其余利用自身开挖料，道路区、弃渣场、施工生产生活区依据施工实际需要规划占地面积。综上所述，工程布局紧凑合理，有效减少了地表扰动面积和土石方开挖量，故总体布置方案合理。

（2）施工组织设计水土保持评价

①料场合理性评价

本工程需要的天然建筑材料有混凝土用骨料、管沟填筑料、垫层料、块石料等。本工程外借料均采用外购料，料场防治责任由供方负责。

②弃渣场合理性评价

工程建设共布置1处弃渣场，位于料场开挖基坑内，永久弃渣场不在县级以上人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区，弃渣堆弃采用“先拦后弃”的原则，符合水土保持要求。

10.2.2 水土保持要求与建议

本工程应优化施工时序的安排及时布设相应的防护措施，避免在暴雨和大风季节造成大范围的地表裸露。安排好料场开采与主体工程填筑的衔接工序，尽量减少料场开采的填筑方在工程占地内的堆置时间。

10.3 水土流失防治责任范围及分区

10.3.1 防治责任范围确定的原则和依据

（1）确定原则

参照项目主体工程项目建议书报告，并根据有关土地勘界规定，按照实际发生的征占地面积，确定项目建设范围。

（2）确定依据

根据《开发建设项目水土保持技术规范》等规范的相关规定，结合本工程项目主体工程设计资料，经裕民县国土资源局、哈拉布拉乡人民政府及塔城地区水利水电勘察设计院现场查勘调查，确定本工程防治责任范围。

10.3.2 水土流失防治责任范围

本工程防治责任范围根据对项目的实地调查。

10.3.3 水土流失防治分区

项目建设区包括取水首部部分、主管道施工作业区、水厂、干管施工作业区、支管施工作业区、入户管施工作业区、临时施工道路、施工生产生活区、弃渣场、输电线路区10个一级分区。

10.4 水土流失影响分析与预测

10.4.1 主体工程水土流失影响

（1）主体工程水土保持制约性因素分析与评价

本工程位于新疆塔城地区裕民县境内。根据《开发建设项目水土保持技术规范》的限制性规定，工程建设征（用）地类型主要是荒漠草场和河床，没有占用生产力较高的农牧业用地。施工结束后对施工迹地进行恢复。项目区内无泥石流易发区、崩塌滑坡危险区、固定半固定沙丘区，不存在引起严重水土流失和生态恶化的区域；项目区内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点实验区，没有占用国家确定的水土保持长期定位观测站；因此本主体工程区不存在限制工程建设的制约性因素。

（2）主体工程方案比选分析结论

从水土保持角度考虑，主体工程设计中主体工程方案的选择，尽量减少工程占地面积和土石方动迁量，设计方案的选择合理可行。

（3）主体工程土石方平衡分析与评价

本工程土石方开挖量主要来自取水首部基础开挖、管线及管线建筑物开挖、过洪建筑物开挖。在弃渣场堆渣的过程中有清表土的集中堆放设计，但无防护措施，主体工程中提出弃渣回填，但未提出恢复原地貌的措施。

（4）料场和渣场布置的合理性分析

总的看本工程的料场选址是基本合适的，混凝土骨料场从专业料场购入，料场不在县级以上人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区，为等级较低的裸地，料场受洪水威胁较小，且料场防治责任由供方负责。

本工程开挖产生弃渣，主要为管沟基岩开挖产生的碎石，不符合管沟填筑要求，无法利用。主体工程设计中考虑采用料场开挖基坑内，作为永久弃渣场符合水土保持要求，弃渣场选择基本合理。

（5）主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与结论

取水首部工程、泵站工程：根据水土保持工程界定主体工程中具有水土保持功能的有弃渣拉运。

管道施工作业区：根据水土保持工程界定主体工程中具有水土保持功能的有弃渣拉运、表土清理和表土回填。

施工交通工程：根据水土保持工程界定主体工程中具有水土保持功能的有：弃渣拉运、路面铺设砂砾石垫层，文明施工。

施工生产生活区：根据水土保持工程界定主体工程中具有水土保持功能有洒水除尘。

导流明渠：根据水土保持工程界定主体工程中具有水土保持功能的有施工迹地平整。

10.4.2 项目区水土流失预测

10.4.2.1 项目区水土流失成因

根据实地调查，工程建设将进行各种施工活动，如基础开挖、回填、临时堆土、堆料、施工机械碾压，各区土方的来往调运等，这些活动对原地表植被和土壤结构进行扰动破坏，降低了原有地表水土保持功能，导致原地貌土壤侵蚀的发生和发展；项目区多年平均风速3.4m/s，瞬时最大风速可达36m/s，大于或等于8级大风日数年平均38天，多出现在4～8月，对已破坏的地表极为不利。

10.4.2.2 预测内容和方法

（1）预测内容

根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》的要求，确定水土流失预测内容如下：

①扰动原地表的面积；

②损坏水土保持设施的面积、数量；

③弃土弃渣量；

④可能产生的水土流失量；

⑤可能造成的水土流失危害。

（2）预测参数的确定

①项目区土壤侵蚀背景值

结合项目区内的实际情况调查，并咨询有关专家确定项目区原生地貌土壤侵蚀模数为1500t/km2.a。

②施工期土壤侵蚀模数确定

对项目区内扰动后土壤侵蚀模数的确定主要采取类比法确定，通过类比工程建设过程中扰动地表的水土流失监测数据确定本工程扰动后的侵蚀模数为2200t/km2.a。

③自然恢复期土壤侵蚀模数确定

建设期结束后，部分区域被建(构)筑物、道路和硬化场地所覆盖，但绿化用地、空地等仍存在裸露面，这些区域在不采取任何防护措施的情况下，自然形成稳定的土壤结皮和恢复植被仍需一段时间。通常情况下，项目区植被自然恢复期为2年。依据以往的水土流失监测结果，并根据现场勘察和向当地水保部门及专家咨询，开发建设项目完成后，确定本工程自然恢复期土壤侵蚀模数为工程区扰动后侵蚀模数，本工程自然恢复期侵蚀模数为1510t/km2.a。

10.4.3 水土流失预测结果

工程建设过程中管沟开挖、土方回填、道路修筑、材料运输等活动均不同程度、不同形式的扰动原地表和土体结构。

10.5 水土流失防治标准和总体布局

根据《开发建设项目水土保持技术规范》，开发建设项目水土流失防治目标包括两个部分：一是定性指标，依建设项目的不同不便于定量描述；二是共性的6个量化指标。

10.5.1 水土流失防治目标的定性要求

开发建设项目水土流失防治，不仅要将新增水土流失进行防治，还需结合水土流失重点防治区的划分和治理规划要求，对项目区原有的水土流失进行治理。过程中的水土流失防治，首先要将水土流失控制在水土流失背景值范围内，再将其恢复到土壤流失容许值，促进水土资源的可持续利用和生态系统的良性发展。对于本工程，水土流失防治目标的定性要求主要有：

（1）使项目建设区内新增的水土流失得到有效控制，对直接影响区的水土流失也要做到提前预防、同时治理；

（2）使项目建设区内原有的水土流失得到基本治理；

（3）工程建设不得对周边环境造成不利影响，防治责任范围内的生态环境得到一定的改善。

（4）采取的水土保持措施安全有效。

10.5.2 水土流失防治目标的定量要求

水土防治目标共有6个量化指标，分别是扰动土地整治率、水土流失总治理度、水土流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核规划成果》（2013年188号），项目区为天山北坡国家级水土流失重点预防区；依据《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，项目区为省级水土流失重点治理区。依据《开发建设项目水土流失防治标准》5.0.2条规定确定本项目水土流失防治标准等级为一级。

本工程水土流失防治标准等级应执行一级标准。根据工程区的降水量、地形以及侵蚀强度对本工程水土流失防治一级标准的目标值进行调整，调整结果见表10.5-1。

表10.5-1            各分区水土流失防治目标表

| 评估项目 | 目标值 | 评估依据 | 单位 | 数量 | 设计实现值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（%） | 85 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 16.59 | 96.52 | 达到预期目标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 17.19 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 容许土壤流失量 | t/km2·a | 1500 | 1.00 | 达到预期目标 |
|  |  | 平均土壤流失量 | t/km2·a | 1500 |  |  |
| 渣土防护率（%） | 87 | 拦挡弃渣量 | 万m3 | 0.14 | 96.00 | 达到预期目标 |
|  |  | 弃渣总量 | 万m3 | 0.14 |  |  |
| 表土保护率（%） | * | 表土数量 | 万m3 | 4205.00 | 95.24 | 达到预期目标 |
|  |  | 可剥离表土总量 | 万m3 | 4415.25 |  |  |
| 植被恢复率（%） | 90 | 林草植被面积 | hm2 | 2.09 | 98.04 | 自然恢复后 达到预期目标 |
|  |  | 可恢复林草面积 | hm2 | 2.13 |  |  |
| 林草植被覆盖度（%） | 15 | 林草植被面积 | hm2 | 2.09 | 15 | 自然恢复后 达到预期目标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 17.19 |  |  |

10.6 分区措施设计

10.6.1 水土保持分区防治措施

通过对工程现场调查，将项目区分为10个防治分区，分别为：取水首部部分、主管道施工作业区、水厂、干管施工作业区、支管施工作业区、入户管施工作业区、临时施工道路、施工生产生活区、弃渣场和输电线路区。根据各水土流失防治区的水土流失特点、危害程度，防治措施采取治理与防护相结合、工程措施与植物措施相结合、治理水土流失与美化、绿化相结合，统筹布局各类水土保持措施，以形成完整的水土保持防治体系。

10.6.3 水土保持施工组织设计

10.6.3.1 施工条件

本工程水土保持施工交通全部使用主体工程施工道路；施工期供水直接从就近渠道抽取；施工用电可直接利用主体工程供电设施；主体工程施工完毕后，及时进行土地平整等水土保持措施，绿化措施将在工程完工后当年内完成。

10.6.3.2 施工方法

场地平整采用74kw推土机，土地平整后地面高差小于30cm。防尘网从当地购买，汽车拉运，人工场内运输、铺盖、搭接，防尘网可重复利用。

10.7 水土保持监测与管理

10.7.1 水土保持监测

本工程监测时段从施工期开始，至设计水平年结束，共3个月。选择永久弃渣场、施工生产生活区作为水土流失监测固定点位、背景值监测点及林草成活率监测点。监测内容包括水土保持生态环境状况监测，水土流失动态变化监测，水土保持措施防治效果监测。主要采用监测方法包括调查法、简易风蚀小区观测法。

10.7.2 水土保持管理

本篇章的实施应接受当地和上级水行政主管部门的监督检查，落实“三同时”制度。施工期是水土流失的重点时段，应重点做好施工期的水土保持管理工作。

11 环境保护设计

11.1 设计依据

11.1.1 法律条规

《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）

《中华人民共和国水法》（1988.1.21）

《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996.4）

《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.9.1）

《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997.3.1）

《中华人民共和国防洪法》（1997.8.29）

《中华人民共和国水土保持法》（1991.6.29）

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000.3）

中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号1998.11.29）

国家环境保护局《建设项目环境保护管理程序》（1990）

《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993.9.17）

《新疆维吾尔自治区河道管理条例》（1996.7.26）

新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法

11.1.2 主要技术规范

《开发建设项目水土保持技术技术规范》（GB 50433-2008）

《环境空气质量标准》及其修正单（GB3095-1996）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～16453.6-1996）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

《农田灌溉水质标准》（GB50484-92）。

《污水综合排放标注》（GB8978-1996）

《地表水环境质量标准》（GB5084-92）

11.2 工程建设的主要环境问题

工程建设过程中生产的固体废弃物和污废水若处置不当，会污染周围陆域和水域环境。

工程施工占地和开挖会直接侵占部分草场分布区，使区域原有分布的草本植物无法生长，使区域原有植被发生根本性改变，开挖弃土等裸露，造成严重水土流失。

建筑物拆除、土方开挖、混凝土浇筑等施工活动产生的较强噪声是本工程的主要噪声源，由于工区附近无居民宅等环境敏感目标，受噪声影响的主要是施工人员。另外，在工程施工中，施工和运输车辆的行驶在对沿线居民及现场施工人员会产生一定的影响。

工程施工期间，施工机械运转、施工车辆行驶、建筑材料和弃土等临时堆放所产生的废气和扬尘，使工区内外大气环境质量下降，对工区附近居民点、工区场外交通公路两侧居民区及现场的施工人员造成一定的影响。

11.3 环境保护设计

11.3.1 施工期水污染防治措施

由于施工期间生产、生活污水量较小，况且工程区地下潜水埋深较大，对污水挖潜坑，集中排入坑内；

做好施工期范围的规划工作；

禁止在河道内进行水上娱乐活动；

规划水源保护区，在枢纽周围及工程沿线两侧建立卫生防护带，严禁一切污染物直接排入地表水体，做好水质防护管理工作。

11.3.2 噪声防治措施

加强噪声源的监控和管理，尽可能选用高性能、底噪声的设备，如挖掘机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声器，加强设备的维护和保养，振动大的设备（部件）应配备减振装置等。

11.3.3 大气污染防治措施

要求机械废气排放标准符合国家有关卫生标准；易于引起粉尘的细料或松散料予遮盖或适当洒水湿润，运输时用帆布及类似遮盖物覆盖。加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的水泥拌合现场人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。

11.3.4 施工现场保护与恢复

施工现场的清理和恢复措施主要有：

工程施工期间对破坏植被的面积严格控制，除了不可避免的工程占地以外，不再发生其它形式的人为破坏。

尽量保护用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，负责在拆除临时工程时予以恢复。

施工临时占地在工程结束后必须及时种树植草，尽量恢复原来的地貌；对于永久占地，施工后要覆盖土层，在植上草皮或灌木；不具有条件是，可不布设植物措施。

施工沿线的废弃物必须运送至合适的低洼地进行卫生填埋。对永久渣场，表面要进行植被重建，并定期维护直至被完全恢复为止。

所有施工人员的临时工棚必须及时拆除，临时居住区的粪便、垃圾和受污染的水沟、场地必须做好消毒灭菌工作，并用净土覆盖、压实和恢复植被。

11.3.5 人员健康与安全保护

设立工程临时卫生防疫站，做好施工期的卫生防疫检查、宣传等普及教育工作，防止疫情的发生。做好一般性伤病的治疗工作，以保障施工期施工人员的人群健康。

11.4 环境管理与监测

11.4.1 环境管理机构

为了确保该项目施工期和运行期的环境问题受到监督和控制，必须建立相应的环境保护管理机构，制定并组织实施环境监测及管理计划。

11.4.2 施工期环境管理

为了监督施工过程中各种环境保护措施的实施境况的实施情况及运行效果，使施工环境管理更具有针对性，必须掌握施工过程中各施工时段及每一施工区域的环境质量状况及污染物排放情况，需要开展施工区环境质量检测。检测时段包括整个施工期，检测的环境因子包括水质、大气、噪声、弃渣、人群健康状况等。

11.4.3 运行期环境管理

运行期环境管理主要是负责落实运行期工程环境保护措施，制定工程的环境保护和环境保护规章制度，协助地方环保部门开展工程区内环境保护工作，处理与环境有关的环境问题。通过各项环境因子的检测，掌握其变化情况及影响范围，及时发现工程运行中出现的环境问题，提出防止对策措施，执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求。

11.5 环境影响评价

11.5.1 工程产生的正面影响

工程建成后，为项目区农业发展提供了保证，有利于促进项目区经济的发展。

工程建设过程中项目区农牧民以投工投劳的方式参加建设，获得劳务报酬，直接增加了收入；在一定程度上缓解了项目区劳动力剩余问题，改善了项目区农牧民的生产生活条件。

11.5.2 工程产生的负面影响

施工期间，由机械产生的“三废”排放和噪声对当地环境会产生一定的影响，但由于施工区范围内无人居住，施工场地空旷，对生活区的废弃物严格管理，定点堆放和掩埋生活垃圾，不会对当地环境产生大的负面影响，施工结束后，这种暂时性污染会逐渐消除。

综上所述，本工程的实施有利影响大于不利影响，所以，从环境保护的角度分析，本工程是可行的。

12 设计概算

12.1设计概算

项目总投资206万元，其中以供代赈196万元，县级配套资金10万元。其中建安费177.11万元，资金来源为中央以工代赈资金（含当地农民工投工投劳工资报酬36万元）。

项目的实施对促进项目区社会、经济的发展起到巨大的作用， 主要表现在：

本项目为防渗渠建设工程，结构相对简单。能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍。以工代赈196万元，按照劳务报酬比例不得低于18%的要求，约有36万元用于劳务报酬发放，预计带动当地农村群众务工人数30人；其中易地搬迁脱贫群众1人。每人平均12000元，沿线群众投劳参与建设约2250个工日，详见下表。

| 序号 | 工程阶段 | 所需工日 | 工种及人数 | 劳务发放金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 110.3 | 初级工30人 | 17648 |
| 2 | 土方开挖 | 330.9 | 初级工30人 | 52944 |
| 3 | 土建工程（池子及设备间等） | 926.4 | 初级工30人 | 148184 |
| 4 | 管道及设备安装 | 551.5 | 初级工30人 | 88240 |
| 5 | 电力设备安装 | 330.9 | 初级工30人 | 52944 |
|  | 总计 | 2250 | 30人 | 36万元 |

12.2资金筹措

资金筹措方案：申请以工代赈资金196万元，县级配套资金10万元，共计206万元。

12.3编制依据和原则

12.3.1编制原则

本设计概算为本工程实施方案阶段编制的，按裕民县2021年第三季度的价格水平编制。根据水总[2014]429号文，按河道工程取费。

12.3.2主要依据和有关规定

（1）水利部文件，水总[2014]429号文《水利工程设计概（估）算编制规定》。

（2）水利部办公厅文件，办水总[2016]132号文印发的《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

（3）水利部办公厅文件，办财务函[2019]448号文印发的《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。

（4）国家发展计划委员会、建设部文件，计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》。

（5）国家发展和改革委员会、建设部文件，发改价格[2006]1352号文，国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知。

（6）国家发展改革委、建设部文件，发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

（7）新疆维吾尔自治区交通厅文件，新交造价 [2008] 2 号文《〈关于发布新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定〉和〈新疆公路工程预算补充定额〉的通知》。

12.3.3定额

（1）建筑工程执行水利部文件水总[2002]116号文《水利建筑工程概算定额》，水利部文件水总[2005] 389号文《水利工程概预算补充定额》。

（2）概算定额中不足的子目，执行水利部文件水总[2002] 116号文《水利建筑工程预算定额》，新疆维吾尔自治区水利厅文件新水建管[2005] 108号文《水利水电工程补充预算定额》，扩大3%。

（3）设备安装工程执行水利部文件水建管[1999]523号文《水利水电设备安装工程概算定额》，并结合我区中小型工程的实际情况以及生产厂家的设备定价编制。

（4）机械台时费执行水利部文件水总[2002] 116号文《水利工程施工机械台时费定额》。

12.3.4造价取费标准

根据水总[2014]429号文的有关规定，按河道工程取费标准取费。详见取费标准表。

12.3.5临时工程

施工房屋和其他临时工程按本工程施工组织设计中提供的工程量及水总[2014]429号文执行。

12.3.6独立费用

按水总[2014]429号文执行。

12.3.7预备费

预备费按第一至第五部分之和的5%计取。

12.3.8基础单价

1、人工工资

根据水总[2014]429号文规定计算，工长人工预算单价为：8.86元/工时；高级工人工预算单价为8.25元/工时；中级工人工预算单价为7.01元/工时；初级工人工预算单价为5.10元/工时。

2、主要材料预算价格

根据塔城地区造价站发布的《2021年四季度价格信息》普通硅酸盐水泥原价460元/t，由裕民县购进，运距40km，预算价按255元/t进行调差计算；钢筋结合乌市的市场价和出厂价综合考虑，原价4000元/t，运距600km，预算价按2560元/t进行调差计算；柴、汽油按裕民县当地价格，运距20km，柴油按2990元/t进行调差计算，汽油按3075元/t进行调差计算。混凝土骨料外购，砂子、石子的原价分别为120元/m3和80元/m3，运距为40km，预算价格超过70元/m3的按70元/m3进行调差计算；卵石外购，卵石原价为100元/m3，运距为40km。

3、施工用风、水、电

施工用风采用6m3/min移动式油动空气压缩机供风，经计算综合风价为0.418元/m3。

施工用电采用100%柴油发电机综合供电，经计算综合电价为2.727元/kwh。

施工用水采用7.0kW离心水泵抽水，水车拉运3km，经计算施工供水综合水价为4.853元/m3。

施工用风、水、电价格计算详见“风、水、电价格计算表”。

## 12.4工程概算

工程概算表

|  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设 备 购置费 | 其 他 费 用 | 合计 | 占投资(％) | 其中当地劳动就业劳务报酬（万元） |
|  | 第一部分: 建筑工程 |  |  |  | 167.75 | 87.90 |  |
| 一 | 管道及水源头工程 | 167.75 |  |  | 167.75 |  | 21.18 |
|  | 第二部分：设备及安装工程 |  |  |  | 9.36 | 4.90 |  |
| 一 | 管道工程 | 0.85 | 8.51 |  | 9.36 |  | 14.82 |
|  | 第四部分：临时工程 |  |  |  | 3.74 | 1.96 |  |
| 二 | 其他临时工程 | 3.74 |  |  | 3.74 |  |  |
|  | 第五部分：独立费用 |  |  |  | 12.6 |  |  |
| 一 | 前期工程费 |  |  | 12.6 | 12.6 |  |  |
|  | 第一～第五部分 合计 |  |  |  | 193.45 | 100.00 |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 12.55 |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 206.00 |  |  |
|  | 总 投 资 |  |  |  | 206.00 |  | 36 |

建筑工程概算表

|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单 价 (元) | 合 计 (万元) |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 167.751 |
| 一 | 管道土方 |  |  |  | 167.751 |
|  | 土方开挖 | m3 | 68161.50 | 5.28 | 36.018 |
|  | 土方回填 | m3 | 65539.67 | 6.83 | 44.733 |
| 二 | 水源头部分 |  |  |  |  |
|  | 蓄水池 | 座 | 3.000 | 230000.00 | 69.000 |
|  | 设备间 | ㎡ | 60.000 | 3000.00 | 18.000 |

设备安装工程概算表

|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元) |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
|  | 第二部分 设备及安装工程 |  |  |  |  | 8.506 | 0.851 |
| 一 | 管道 |  |  |  |  | 8.506 | 0.851 |
|  | φ160PE管 | m | 1500.00 | 36.58 | 3.66 | 5.487 | 0.549 |
|  | φ160PE速接口 | 个 | 85.00 | 65.77 | 6.58 | 0.559 | 0.056 |
|  | de90球阀 | 个 | 85.00 | 218.40 | 21.84 | 1.856 | 0.186 |
|  | 增接口φ160×90×160 | 个 | 43.00 | 99.59 | 9.96 | 0.428 | 0.043 |
|  | PE管de90/0.40(竖管) | m | 70.00 | 7.05 | 0.71 | 0.049 | 0.005 |
|  | DN90阴纹三通(阳-阴-阳) | 个 | 43.00 | 29.22 | 2.92 | 0.126 | 0.013 |

临时工程概算表

|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单 价 (元) | 合 计 (万元) |
|  | 第四部分 临时工程 |  |  |  | 3.742 |
| 一 | 其他临时工程 | ％ | 2.00 | 168.60 | 3.742 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单 价 (元) | 合 计 (万元) |
|  | 第五部分:其它费用 |  |  |  | 12.6 |
| 一 | 工程前期费 |  |  |  | 12.6 |

13 经济评价

13.1 评价依据及参数

（1）中华人民共和国水利行业标准SL72-2013《水利建设项目经济评价规范》。

（2）国家发展改革委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

（3）水利部发布的《农村饮水安全工程实施方案编制规程》SL559-2011。

（4）参照类似工程的一些评价方法。

（5）项目建设期为1年，运行期20年，计算期取21年。

（6）经济内部收益率7%。

13.2 国民经济评价

13.2.1 费用计算

本建设项目的费用包括固定资产投资、流动资金和年运行费。

13.2.1.1 固定资产投资调整计算：

（1）主要概算投资：

项目总投资206万元

建安工程费：177.11万元

（2）工程投资年度使用计算

根据本项目施工组织设计，项目一年完成，投入全部资金。

（3）国民经济内部转移支付费用：

税金按9.0%计，利润按7%计，由此推求国民经济内部转移费用如下表：

| 国民经济内部转移费用计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算式 |  | 费用 |
| 税金(9.0%) | 403.25 | *9.0%/(1+9.0%) | 33.30 |
| 企业利润(7.00%) | 369.95 | *7%/(1+7%) | 24.20 |
| 合 计 |  |  | 57.50 |

根据以上费用调整计算成果，列表计算本项目国民经济投资如下：

| 国民经济投资调整计算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调整内容 | 调前值 | 调后值 | 调整值 |
| 1 | 利息、利润、税金 | 57.50 | 0.00 | -57.50 |
| 2 | 其他 | 619.89 | 619.89 | 0.00 |
| 3 | 基本预备费 | 28.77 | 61.99 | 33.22 |
| 4 | 静态投资 | 200 | 681.88 | -24.28 |
| 5 | 静态投资 | 200 | 681.88 | -24.28 |

13.2.1.2 年运行费

（1）工资福利费

本工程建成后不需新增生产管理人员，故工资福利费为0。

（2）材料、燃料、动力费

材料、燃料、动力费按固定资产投资的1.2%计。

（3）维护费

工程维护费按固定资产投资的3.0%计。

（4）其他费用

参照类似工程情况按前三项合计的10%计。

年运行费计算见下表：

| 年运行费用计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 计 算 式 |  | 单位 | 计算值 |
| 1 | 工资福利费 |  |  | 万元 |  |
| 2 | 材料燃料动力费 | 681.88 | ×1.2% | 万元 | 8.18 |
| 3 | 维护费 | 681.88 | ×3.0% | 万元 | 20.46 |
| 4 | 其他费用 | [(1)+(2)+(3)]×10% |  | 万元 | 2.86 |
| 5 | 年运行费 | 以上合计 |  | 万元 | 31.50 |

13.2.1.3 流动资金

按年运行费的10%计列为3.15万元。流动资金从项目运行初开始投入。

13.2.1.4 固定资产余值及流动资金回收

固定资产余值按固定资产的5%计。为简化计算，固定资产余值及流动资金在计算期末一次回收。

13.2.2 效益计算

13.2.2.1 社会效益

本项目是为了解决项目所在地灌溉用水的一项综合性工程，本项目建成后能为灌区提供充足的灌溉用水，提高人民生活环境和质量，使人民的生活水平得到提高。

13.2.2.2 经济效益

（一）减轻农牧民取水负担

Bc=F×S（Db-Da）

=120户×150元/日×（69日-15日）

=96.80（万元）

式中：

Bc—减轻农牧民取水负担的国民经济年效益

F—工程建成后项目区清洁水用户增加数

S—项目区平均工日单价

Db —工程建成前每个用水户年平均取水工日数

Da —工程建成后每个清洁水用水户年平均取水工日数

（二）减轻农牧民医药费

Bm=F×P×C（Rb-Ra）

=120户×4人/户10元/人×（8%-0%）

=1.07（万元）

式中：

Bm—减少农牧民医药费用的国民经济年效益

F—工程建成后项目区清洁水用户增加数

P—项目区清洁水用户家庭平均人口数

C—项目区介水疾病人均医疗费用

Rb —工程建成前介水疾病的综合发病率

Ra —工程建成后介水疾病的综合发病率

13.2.3 国民经济评价指标及计算结果

国民经济评价指标主要有经济内部收益率EIRR，经济净现值ENPV，经济效益费用比EBCR，根据《规范》编制本项目《国民经济效益费用流量表》，见表12-1。

经计算，EIRR=7.34%，大于国家规定的公益项目社会折现率7%；ENPV＝16.83万元，大于国家规定的标准零；EBCR＝1.02，大于国家规定的标准1。

通过以上三个指标的计算结果表明，此项目除得到符合社会折现的盈余外，还可得到16.83万元的超额社会盈余，该项目国民经济是可行的。

13.3 供水成本及水价

13.3.1 总成本费用

（1）折旧费

本项目固定资产总投资为206万元，目前，此类项目的固定资产形成率为95%，因此，本项目固定资产为196×95% =186.20万元。

（2）工资及福利费

本工程建成后不需新增生产管理人员，故工资福利费为0。

（3）材料、燃料、动力费

材料、燃料、动力费按固定资产投资的1.2%计。

（4）维护费

工程维护费按固定资产投资的3.0%计。

（5）其他费用等。

参照类似工程情况按前三项合计的10%计。

（6）水资源费

按照相关文件规定不收取水资源费用。

13.4 综合评价

经计算，EIRR=7.34%，大于国家规定的公益项目社会折现率7%；ENPV＝16.83万元，大于国家规定的标准零；EBCR＝1.02，大于国家规定的标准1。

由以上各项指标结果表明，本项目国民经济是可行的。